문서번호	인재기획과-12515
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
홍대화		김영일	11/30 신대현
협조

2020년 소방시설 작동기능점검 결과 및 조치계획

2020. 11.

인재기획과

(시설관리팀)

2020년 소방시설 작동기능점검 결과 및 조치계획

소방시설 유지관리 관련 규정에 의거 2020년 소방시설 작동기능점검을 실시하고 실시결과 및 조치계획을 보고드림

1		점검개요

□ 추진근거

❍ 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

- 정기적 자체점검 실시, 년1회 이상 작동기능 점검 실시

□ 점검대상 : 인재개발원 소방시설

❍ 주요 소방시설 현황                            (단위 : 개, 대)

구분	옥내 소화전	간이 스프링클러	소방 펌프	소화기	화재 감지기	비상 방송설비	유도등	완강기	연결살수 개방형헤드
*	**	**	*	***	***	*	***	*	**
***	**		*	**	***	*	***	*	**
***	**			***	***	*	**
***	**	**	*	**	***	*	**	*	**
**				**	**		**

□ 검검일자 : ****************

□ 점검업체 : 인재개발원 2020년 소방안전관리 용역업체

❍ 우리소방안전㈜ 소속 소방시설관리사 외 보조인력

□ 점검내용 : 소방시설에 인위적 화재 조건을 부여, 작동 상태 점검

❍ 화재발생시 화재감지기 작동, 경보, 수신반 정상작동 여부

❍ 소화펌프 가동 후 토출량 및 토출압 정상여부

❍ 소화기구, 유도등, 방화셔텨, 비상방송설비, 완강기 정상작동 여부 등

2		점검결과

: 연기 감지기 불량적출 2건

❍ 세부내역

연번	건물명	층별	세부위치	미흡사항	세부내역	조치계획
1	배움관	지하	기전실 사무실	연기감지기 불량	감연부 동작불량	교체 예정
2	배움관	3층	중앙계단	연기감지기 불량	감연부 동작불량	교체 예정

□ 점검 주요사진

화재감지 정상여부 점검	화재수신 정상여부 점검	옥내 소화전 상태 점검

소방펌프 압력챔버 점검	옥내소화전 발신기 점검	방화 샷더 상태 점검

피난유도등 상태 점검	간이스프링클러 압력스위치 점검	소방 주펌프(엔진) 상태 점검

3		조치계획

□ 배움관 감지기 불량 교체 예정

※ 연기 감지기 감연 불량(2건)등 경미한 사항은 기전실 직원 자체 정비

□ 소방시설 작동기능점검 결과를 관할소방서에 제출

❍ 점검업체 결과보고서 접수 후 점검내역을 서초소방서에 제출

□ 점검 용역비 지출

❍ 소방안전관리용역 계약에 의거 기성 준공 시행 (***********). 끝.