문서번호	시설관리과-17932
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
진은정	함태광	11/30 김종원

＂오늘도 아리수는 당신의 삶과 함께 합니다!＂

유량계 정기점검 및 자체 비교측정 결과보고(2020년 11월)

2020.  11.

강동수도사업소

시설관리과

유량계 정기점검 및 비교측정 결과보고 (2020년 11월)

유량계 설비의 정기점검 및 자체 비교측정을 실시하여 정확한 공급량 계측을 유지하고자 함.

□ 시행 근거

누수방지과-351(2020. 1. 9.)호: 2020년 유량계 설비 유지관리계획

□ 현황

구분	명칭	위치	구경[mm]	형식	설치년도
구역 유량계	KD-6	*******	*****	***	********
	KD-11	***********	***	***	********
중블록 유량계	KDM-1	*********	*****	***	********
	KDM-2	*******	*****	***	********
	KDM-3	*********	***	***	*********
	KDM-4	*******	***	***	*********
	KDM-5	*******	***	***	********
	KDM-6	*******	*****	***	********
사업소 유량계	길동배수지(유입)	*******	*****	***	********
	길동배수지(유출)		*****	***	********
	거마아리수올림터	******	***	***	*********
	오금배수지(유입)	****** **************	***	***	********
	오금배수지(유출)		***	***	********
	명일증압	***********	***	***	*********
	천호증압	**********	***	***	********
	가락1증압	*******	***	***	*********
	가락2증압	*******	***	***	********
	방이증압	*******	***	***	********

□ 점검 개요

○ 점검 기간: 2020. 11. 1.~2020. 11. 30.

○ 점검 대상: 유량계 18개소(유지관리 점검)

※ 구역 및 중블록 유량계 교정검사 및 청소: 본부(누수방지과)

○ 점검자: 기전팀원

□ 점검 결과

○ 유량계 제어반, 계측설비, 센서 상태 및 UPS 정상 동작 유무

- KDM-3 UPS 방전되어 교체 완료 후 정상 구동 중

- KDM-6 유량계 컨트롤러 이상으로 수리 완료하여 정상 동작 중

○ 전용회선, 모뎀, 각종 카드 등 데이터 전송설비 이상 유무

- KDM-4 통신 이상으로 모뎀 교체 완료 후 정상 동작 중

- KDM-3 통신 이상으로 통신 케이블 정비 완료 후 정상 동작 중

○ 유량계실 배수펌프, 압력계, 전극봉 센서 정상 기능 유지 여부

- KD-11 배수펌프 센서 정비 완료

□ 자체 비교측정 결과

유량계	구분		기준유량계	현장유량계	차이	오차[%]	비고
길동 유출	시작	2020.11.27. 10:59	154	125512367	-217	-1.38	관경 1650mm
	종료	2020.11.27. 13:05	15879	125527875
	유량값		15,725	15,508
길동 유입	시작	2020.11.27. 14:06	193	266997561	138	1.12	관경 1500mm
	종료	2020.11.27. 17:08	12461	267009967
	유량값		12,268	12,406

※ 휴대용 유량계 자체 비교측정 관리허용 오차율 기준 ±1.5%

□ 유량계별 세부 점검 내역

점검 항목	구역 유량계		중블록 유량계
	KD-6	KD-11	KDM-1	KDM-2	KDM-3	KDM-4	KDM-5	KDM-6
외함 및 전원설비 -외함 보존상태 -전원설비 이상유무 -UPS 정상동작 여부	양호	양호	양호	양호	UPS 교체	양호	양호	양호
전송설비 동작 상태 -전용회선 이상유무 -모뎀 동작 상태 -각종 카드 이상유무 -변환기류 이상 유무	양호	양호	양호	양호	통신 케이블 정비	모뎀 교체	양호	양호
계측설비 동작 상태 -유량계 -압력전송기 -기타	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	컨트롤러 수리 완료
유량계실 -센서탈착 여부 -배수펌프 동작 여부 -집수정 상태 -침수여부 -기타 맨홀, 타일, 바닥 상태	양호	배수펌프 센서 정비	양호	양호	양호	양호	양호	양호

□ 유량계별 세부 점검 내역

점검 항목	사업소 유량계
	길동 유입	길동 유출	거마	오금유입	오금유출	명일 증압	천호 증압	가락1 증압	가락2 증압	방이 증압
외함 및 전원설비 -외함 보존상태 -전원설비 이상유무 -UPS 정상동작 여부	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
전송설비 동작 상태 -전용회선 이상유무 -모뎀 동작 상태 -각종 카드 이상유무 -변환기류 이상 유무	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
계측설비 동작 상태 -유량계 -압력전송기 -기타	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
유량계실 -센서탈착 여부 -배수펌프 동작 여부 -집수정 상태 -침수여부 -기타 맨홀, 타일, 바닥 상태	양호	양호	양호	양호	양호	유량계실청소	유량계실청소	유량계실청소	유량계실청소	유량계실청소

□ 현장 점검 사진

KDM-3 UPS 교체 완료		KDM-3 통신 케이블 정비
길동 유출/유입 비교측정		KDM-4 모뎀 교체

붙임  유량계 점검표(2020년 11월) 1부.  끝.