문서번호	건축기획과-22434
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
김승환		장덕석	12/01 박순규
협조	건축계획팀장		박신규
	주무관		代김승환

녹색건축물 에너지 절약분야 심의자료 검토보고

(공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업)

2020. 12.

주택건축본부

건축기획과

1. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표(비주거)
프로젝트명			건축규모 (층)		용도		건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
*********************************			********		********************* ******************** ***************		*********		*********
분야	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과		비고
환경 성능	녹색건축물 인증			그린 2등급 이상			그린 1등급
	저녹스보일러			-			-
	기계환기장치			적용			적용		계수법
	저공해자동차			-			-
에너지 성능	건축물에너지 효율등급 인증			1 등급 이상			1++등급
단열성능	구 분			열관류율기준		프로젝트 결과	도식도
	비주거	외벽(직접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.148 W/㎡․K
		외벽(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.196W/㎡․K
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.128 W/㎡․K
		바닥(직접)		0.290 W/㎡․K 미만		0.169 W/㎡․K
		바닥(간접)		0.290 W/㎡․K 미만		0.261 W/㎡․K
에너지관리	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석			에너지원별 모니터링 데이터분석기능 및 5종이상 에너지용도별 모니터링			적용
	폐열회수 환기장치			-			적용
	LED 조명기기 전력량 비율			-			적용
	대기전력차단장치			-			적용
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)			공공건축물 30% 이상			31.48%	PV : 410.85kW 지열 : 3,849.32kW

2. 검토 내용

○ 신재생 에너지 공급률(공공) : 설계 기준 30% → 31.48% 적용

신재생에너지 공급비율	=	신재생에너지생산량	4,196,189.99	× 100 =	31.48%
		예상에너지사용량	13,326,478.82

▸신재생 에너지원별 적용 용량 산출 검토

구 분		PV	지열		BIPV	합 계
			밀폐형	개방형
신재생에너지	설치량 (kw)	410.85	3,849.32	-	0	4,260.17
	생산량 (kWh/yr)	870,377.51	3,325,812.48	-	0	4,196,189.99
적용비율(%)		20.74	79.26	-	0	100

▸신재생에너지생산량 : 단위에너지생산량×보정계수×적용용량

▪ PV          : 1,358kWh/kW·yr × 1.56 × 410.85kW = 870,377.51kWh/yr

▪ 지열         :  864kWh/kW·yr × 1.00 × 3,849.32kW = 3,325,812.48kWh/yr

합계 : 4,196,189.99kWh/yr

▸예상에너지 사용량 : (건축 연면적×지역계수×단위에너지사용량)

▪ 업무시설 : 35,856.64㎡ × 1.00 × 371.66kWh/㎡yr = 13,326,478.82kWh/yr

▸태양광 설치 : PV 일조 시뮬레이션 결과 5시간 이상 충족

▪ PV  옥상  : 990EA × 415w = 410.85kW

990EA × 2.024m×1.024m = 2,051.85㎡

○ BIPV 적용검토

	▸건축물 남측, 서측 벽면 BIPV설치 계획 검토결과 - 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침 [별표1] 2. 태양광설비 시공기준 나.공통 준수 사항의 일조 시간 1일 5시간[춘계(3∼5월)·추계(9∼11월)기준] 충족 여부 불만족으로 적용 불가

○ 에너지소비량 및 요구량(kWh/㎡y)

	난방	냉방	조명	급탕	환기	합계	비고
요구량	23.9	10.8	13.0	6.2	0.0	53.9	1++등급 적정
소요량	9.2	3.6	11.2	0.0	15.7	39.7
1차소요량	25.4	9.9	30.8	0.0	43.1	109.2

3. 검토결과

○ 건축심의 기준에 의한 녹색건축 설계기준 및 에너지절약 설계  기준에 적합 함. 끝.