“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	계획설계과장
(경유)
제 목	2040 수도정비기본계획 중간보고 관련 생산분야 추가 검토요청 사항 통보

1. 생산관리과-11910호 및 수도정비기본계획 중간보고(‘20.112)관련입니다

2. 취․정수시설 생산분야 중간보고 관련하여 우리부서 자체 TF팀 검토결과 추가적인

검토 및 반영이 필요한 사항에 대하여 첨부와 같이 검토 요청하오니,

3.『2040수도정비기본계획』을 통하여 검토․반영하여 주시기 바랍니다.

가. 추가 검토요청 사항

○ 강북수전전압 변경 ⇒ 인근 지역 전력 수급계획 고려 수전전압 교체 시점 등 추가검토

○ 오존발생기 예비시설 도입  ⇒ 주입율 1.5㎎/ℓ 기준 예비기 설치 추가검토(6개센터)

※ 자체 검토결과 : 암사 예비 1대 추가 설치, 기존설비 교체 포함 추가 설치시기 등 검토

○ 중계펌프 인버터 방식 검토 ⇒ 뚝도 및 추가적으로 암사 예비펌프 및 인버터 도입 검토

○ 오존발생기 예비시설 도입 검토 ⇒ 주입율 1.5㎎/ℓ기준 예비기 설치 추가검토(6개센터)

※ 자체 검토결과 : 암사 예비 1대 추가 설치, 기존설비 교체 포함 추가 설치시기 등 검토

○ 역세척 주기단축을 위한 회수조 증설 방안 ⇒ 6개정수센터 여건 및 공사개요 추가검토

- 회수조 증설부지 여건, 타당성, 공사개요, 이송펌프 운영 등

○ 암사저양정 계통 조압수조 설치 및 4차산업 스마트기술 도입 단계적 로드맵 검토

○ 정수처리 공정 “전오존 도입” 및 “암사저양정” 관로(노량진) 대체관로 부설 등 추가검토

○ 암사취수장 ~ 정수센터 도수관로 이송구간 문제점 및 대안검토

- 암사취수시설 전반적 재검토 (상류이전 및 취수탑 건설 등)

○ 6개정수센터 활성탄지 계열화 및 비상 우회관로 확보방안 검토 (오존접촉지 ~ 정수지)

- 활성탄지 계열화 가능여부(광암,뚝도단일계열) 및 비상관로 확보 공사여건, 시기

첨부 : 관련 검토사항 보고서 및 세부검토 결과. 끝.

	생산부장
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	12/01 서대훈
협조자
시행	생산관리과-11963	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개