문서번호	시설과-9235
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
김근모	김형준	강호광		12/01 代김영기
협 조

『암사정수센터 변전실 증축공사』

건설공사 공사기간 연기 검토 보고

2020. 11.

시설관리부

[시 설 과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『암사정수센터 변전실 증축공사』관련

건설공사 공사기간 연기 검토보고

암사정수센터 변전실 증축공사 예비준공검사 보완 및 전기 배전반 설치이후, 건축 바닥마감 추진으로 인한 공사기간 연장요청이 있어 이에 대해 검토 보고함.

공사개요

○ 공 사 명 : 암사정수센터 변전실 증축공사

○ 공사규모 : 지상2층(1층 변압기실, 2층 전기실), 2개동, RC조

- 취수장변전실 : 연면적 518.55㎡, 건축면적 270.35㎡

- 정수장변전실 : 연면적 852.24㎡, 건축면적 509.20㎡

○ 공사기간 : 2020. 04. 10. ~ 2020. 12. 09.

○ 도 급 비 : 2,548백만원

○ 시 공 사 : 혁성공영㈜

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

공기연장 요청

○ 공기연장 : 9일 (← 시공사 : 9일 요청)

○ 계약기간 변경

- 당초 : ’20. 03. 24. ~ ’20. 12. 09.

- 변경 : ’20. 03. 24. ~ ’20. 12. 18.(증 9일)

※ 공사 착공일 : ’20. 04. 10.

○ 주요연장 사유

- 전기 배전반 입고일이 `20.12.15. 예정으로 후속공정인 건축 바닥마감 (엑세스후로아)의 공기지연 발생

- 암사정수센터 요청사항(2건) 및 예비준공검사 지적사항(6건) 보완에 따른 공사량 증가로 공기부족 발생

※ 주요 보완내용 : 변전실 주변 도로포장 정비 및 배수로 설치 등

공기연장 검토

○ 최종 공정인 건축 바닥마감은 전기공사(변전실 배전반 설치) 이후에 추진하는 것이 타당하며,

○ 암사정수센터 요청사항 및 예비준공검사 지적사항 보완에 필요한 부족공기 9일 연장 요청은 검토결과 적정함.

‣ 건축 마감공사(액세스후로아) 소요일수 : 9일(`20.12.18.)

- 당초 준공일(`20.12.9.)이후 전기배전반 입고까지 소요일수 : 6일

- 전기배전반 입고후 바닥마감 작업 소요일수 : 3일

‣ 센터 요청사항 및 지적사항 공사 소요일수 : 18일(`20.12.17.)

- 조치계획 제출일(`20.11.26.) 이후 착수하여 18일

적용공기 산출

○ 공사기간

- 당초 : 2020. 04. 10. ~ 2020. 12. 09.

- 변경 : 2020. 04. 10. ~ 2020. 12. 18.(증 9일)

※ 감리 투입기간은 변경없이 가능(계약기간 : 2021.10.17.까지)

조치의견

○ 추가공사 소요공기 9일을 반영하여 `20.12.18.까지 준공기한 연기처리 및 계약기간 연장요청(재무회계과)

붙임 : 실정보고 관련서류 1부.  끝.