투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	한성백제박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	시설관리 업무일지(2020. 11. 30. 월)

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2020. 11. 30. (월)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	19.8		50±5	49.5
		1-2	00:00~24:00	20±2	19.3		55±5	53.8
		수장전실	00:00~24:00	20±2	20.2		50±5	47.1
		2-1	00:00~24:00	20±2	20.0		50±5	49.9
		2-2	00:00~24:00	20±2	19.4		45±5	43.2
		3	00:00~24:00	20±2	19.5		50±5	48.7
		4	00:00~24:00	20±2	19.8		50±5	50.1
		4-1	00:00~24:00	20±2	19.7		50±5	49.0
		임시	00:00~24:00	20±2	19.6		50±5	49.4
전시실		1							15:30~17:00
		2
		3
		기획전시							07:50~15:30
홀		전시	07:00~09:00						09:00~21:30
		교육
강 당			08:00~09:00
사무동			08:00~15:00
임대사업장(2층)									사용자 관리
직원식당			09:00~17:00
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도						07:20 ~ 21:00
수장고 복도						07:50 ~ 18:10
교육동 복도						08:50 ~ 18:10
보안실 앞						17:00 ~ 08:00
사무동 썬큰						17:30 ~ 22:30
주차장	지하 2층/3층		07:00 ~19:00(매시 10분가동)			06:00 ~ 23:00
옥 외	지하 1층,1층					17:30 ~ 23:00
	옥상					17:30 ~ 23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장						사용자 관리
기계실,전기실,발전기실						사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 21:00(수시)			00:00 ~ 24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00 ~ 23:00
냉동기 1,2호기:			백업냉동기:
보일러 1,2호기:		수시가동	지열시스템:
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	조명 점등상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축	박물관 주요 구조물, 시설물 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이정화조 점검 4개소
통합 관제	방화순찰점검
건축
통신
○ 조치계획

붙임: 온습도일보 1부 .  끝.

주무관	김동현		주무관	강지원		주무관	이종덕		총무과장	12/01 박용헌
협조자
시행	총무과-12081	(		)	접수		(		)
우	05540	서울특별시 송파구 위례성대로 71 (방이동)	/
전화	02-2152-5841	/전송	02-2152-5879	/	kdh1028@seoul.go.kr	/	대시민공개