문서번호	행정지원과-23939
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
이대영	장은희	12/02 박달경
협 조

현장제조염소시설 수리 계획

(전동밸브 및 동파방지열선 교체)

2020. 12.

현장제조염소 투입시설 수리 계획

(전동밸브 및 동파방지열선 교체)

북악터널배수지 내 현장제조염소 투입시설의 안정적인 운영 및 유지관리를 위하여 시설의 고장 및 노후된 부위를 수리코자 함.

▢ 점검결과

- 소금물공급배관 동파방지열선 노후에 따른 누전으로 열선교체

- 소금탱크 급수 전동밸브 모터 고장에 따른 전동밸브 교체

열선 노후로 누전 발생	전동밸브 모터 고장으로 작동 불능

▢ 수리계획

○ 대    상  : 소금탱크 급수 전동밸브 및 소금물공급배관 열선

○ 추진일자 : ‘20. 12. 4.(금)

○ 수리(예정)업체  : 시영테크(******************)

○ 지출방법 : 신용카드 결제

○ 소요예산(예정) : 880천원(VAT포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙 임 : 1. 염소분산투입시설 점검 보고 1부

2. 견적서 2부. 끝.