투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독2처장
제목	"소화조 내부 보수공사"(제3처리장 B-1-1) 작업지시 의뢰

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터에서 시행중인“소화조 내부 보수공사”와 관련 제3처리장 B-1-1 내부 비계설치 후 상부 슬라브 하면 단면제거(치핑) 중 철근 부식이 부분적으로 심화된 부분에 대해 점검 후 그 결과를 알려드리니 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 사업현황

- 공 사 명 : 소화조 내부 보수공사

- 위    치 : 제2처리장 소화조(9조),  제3처리장 소화조(B-1-1)

- 공사개요 : 단면복구 1,493㎡, 표면보수 3,117㎡, 기타 1식

○ 작업지시 내용

- 철근 부식 심화부(361㎡㎡) 부식부 제거 및 방청처리 후 단면보수(t=120mm) 시행

붙임  1. 보고서 1부.

2. 검토서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김민호		시설보수과장	12/04 임준빈
협조자
시행	시설보수과-7005	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(5)