문서번호	시설보수과-7001
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	12/04 代김광석
협조

소화조 내부 보수공사 정비계획 보고 (제3처리장 B-1-1)

2020. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

소화조 내부 보수공사 정비계획 보고

(제3처리장 B-1-1)

제3처리장 소화조 B-1-1 내부 비계설치 후 상부 슬라브 하면 단면제거(치핑) 중 철근 부식이 부분적으로 심화되어 있는 곳이 있어 이에 대한 보수계획 보고 임

□ 공사 및 용역개요

○ 공 사 명 : 소화조 내부 보수공사

ㆍ 위    치 : 제2처리장 소화조(9조), 제3처리장 소화조(B-1-1)

ㆍ 공사개요 : 단면복구 1,493㎡, 표면보수 3,117㎡, 기타 1식

ㆍ 도 급 자 : ㈜한국방재기술

ㆍ 도 급 액 : 1,073,344천원

ㆍ 공사기간 : 2020.10.19. ~ 12.31.

○ 용 역 명 : 소화조 정밀점검 및 실시설계 용역

ㆍ 용역개요 : 소화조 2개소, 저류조 3개소

- 제2처리장 소화조 9조, 제3처리장 소화조 B-1-1,

- 탈수A동 저류조, 탈수B동 저류조, 농축기동 농축슬러지 저류조

ㆍ 계 약 자 : (사)대한산업안전협회 대표 윤양배

ㆍ 용역금액 : 38,920,000원

ㆍ 용역기간 : 2020. 3. 30. ~ 12. 31.

□ 보고내용

○ 소화조 천정부 콘크리트 손상 깊이가 120mm로 조사 된 구간 단면제거(치핑) 중 철근 부식이 심화된 구간이 일부 조사 됨

○ 이에 따라 상기사항을 정밀점검 용역 점검 시행

ㆍ천정 보수 현황

- 총 면적 : 990㎡[단면보수 t=50mm(234㎡), t=120mm(756㎡)]

- 철근 부식 심화 부위 : 361㎡

ㆍ손상현황도

ㆍ관련사진

상부슬래브 치핑 후 철근상태(t=120mm 구간)	상부슬래브 철근 배근상태 확인(t=120mm 구간)

□ 용역사 검토의견

○ 부식된 철근 구조물 안전성에 영항 없음

ㆍ설계도면을 확인해 본 결과 부식된 철근은 주철근(D22)이 아닌 공용중 보수·보강 등에 의한 철근(D13)으로 소화조 구조물 안전성에 영향이 없으며

ㆍ부식된 철근은 부식부위 제거 및 방청처리 후 단면보수를 시행

ㆍ도  면

3처리장 소화조 배근도

□ 검토 및 조치의견

○ 철근 부식부위 제거 및 방청처리 후 단면보수

ㆍ부식된 철근은 주철근이 아닌 공용중 보수·보강된 철근으로 소화조 구조물의 안전성에 영향이 없으므로

ㆍ부식부위 제거 및 방청처리 후 단면보수를 시행코자 함

○ 소화조 내부 보수공사에 상기 사항을 조치 하여 시공에 만전을 기하고자 함.

※ 철근 부식부위 제거 및 방청처리 공종은 당초 내역서에 반영되어 있어 추가 소요공사비 없음.

붙임 : 검토보고서 1부.  끝.