문서번호	공원시설과-5140
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	공원부장
현병철	최연호	12/04 김인숙

한강공원 체육시설 전기설비 보수 계획

2020.12.

한강사업본부

(공원시설과)

한강공원 체육시설 전기설비 보수 계획

한강공원 체육시설에 대한 전기설비 안전 점검을 완료하고 그에 따른 보수 계획을 수립하고자 함.

□ 점검개요

○ 대    상 : 21개소

- 컨테이너 : 21개소(사용·수익 9, 직영체육 6, 생태공원 3, 암벽장 2, 드론공원 1)

- 조명시설 : 7개소(테니스장 4, 론볼장 1, 망원어린이야구장 1, 뚝섬축구장 1)

○ 점검기간 : 2020. 11. 2. ~ 11. 9. (8일간)

○ 점 검 자 : 전기 전문업체 관계자, 시설담당 직원, 전기담당 직원

○ 주요점검 내용

- 점검대상 시설에 포함된 전기설비(컨테이너 내·외부 및 시설에 포함되어 있는 전기시설 전체) 접지저항 및 절연저항 측정

- 시설 접지시설, 누전차단기 정상 작동여부 점검

- 인입구 배선 시공 및 유지·관리 상태 점검

- 내부 전기배선 상태(비닐코드, 멀티코드, 콘센트 상태) 점검 등

□ 점검결과

○ 지적사항 : 11개소 26건

○ 주요내용

- 컨테이너 접지선 단선, 탈락

- 옥외 노출된 전기시설 상태 불량 (누전차단기,  전기배선 등)

- 컨테이너 내 콘센트 상태 불량 및 바닥 방치 등

□ 조치계획

○ 한강공원 체육시설을 이용하는 시민들의 안전을 위하여 보수공사 시행

- 계약방법 : 금액이 소액이며 공사의 시급성을 감안하여 1인견적 수의계약 시행

- 소요예산 : 금6,684,700원

- 예산조치 : 직영체육시설 유지관리, 시설비 활용

□ 향후일정

○ 2020. 12. 11. ~ 12. 21. : 보수공사 시행  끝.