문서번호	건축기획과-22693
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박지영		장덕석	12/04 代정광순
협조	건축계획팀장		박신규
	주무관		代박지영

녹색건축물 에너지 절약분야 심의자료 검토보고

(돈암6구역 주택재개발 정비사업)

2020. 12.

주택건축본부

(건축기획과)

1. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표(주거)
프로젝트명			건축규모 (층)		용도		건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
**************** ***********			******** *******		************************		**********		********
분야	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과		비고
환경성능	녹색건축물 인증			그린 2등급 이상			그린 2등급
	저녹스보일러			적용			적용
	기계환기장치			적용			적용
	저공해자동차			권장			67면 / 27대
	옥상녹화/쿨루프			-			-
에너지 성능	건축물에너지 효율등급 인증			1 등급 이상			1 등급
단열성능	구 분			열관류율기준		프로젝트 결과	도식도
	주 거	외벽(직접)		0.170 W/㎡․K 미만		0.160 W/㎡․K
		외벽(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.225W/㎡․K
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.140 W/㎡․K
		바닥(직접)		0.170 W/㎡․K 미만		0.163 W/㎡․K
		바닥(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.226 W/㎡․K
에너지관리	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석			공용부문, 세대별 에너지원별 모니터링 기능			적용
	폐열회수 환기장치			-			적용
	LED 조명기기 전력량 비율			-			100%
	대기전력차단장치			-			38.84%
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)			6.5% 이상			6.582%	PV : 364.14kW 연료전지 : 30kw

1-1 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표(비주거)
프로젝트명			건축규모 (층)		용도		건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
**************** ***********			******** *******		************************		********		********
분야	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과		비고
환경성능	유해물질 저감 자재			4급 이상			4급
	절수형 기기			3급 이상			3급
	실내공기오염물질 저방출 자재			4급 이상			4급
	저녹스보일러			적용			적용
	기계환기장치			적용			적용
에너지 성능	건축물에너지 효율등급 인증			-			-
단열성능	구 분			열관류율기준		프로젝트 결과	도식도
	비주거	외벽(직접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.229 W/㎡․K
		외벽(간접)		0.340 W/㎡․K 미만		0.314W/㎡․K
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.143 W/㎡․K
		바닥(직접)		0.200 W/㎡․K 미만		0.190 W/㎡․K
		바닥(간접)		0.290 W/㎡․K 미만		0.234 W/㎡․K
에너지관리	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석			에너지원별 모니터링 데이터분석기능 및 5종이상 에너지용도별 모니터링			적용
	폐열회수 환기장치			-			적용
	LED 조명기기 전력량 비율			-			77.1
	대기전력차단장치			-			64.36
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)			-			-

2. 검토 내용

○ 신재생 에너지 공급률(주거) : 설계 기준 6.5% → 6.582% 적용

신재생에너지 공급비율	=	신재생에너지생산량	1,382,716.79	× 100 = 6.582%
		예상에너지사용량	21,007,514.6

▸신재생 에너지원별 적용 용량 산출 검토

구 분		PV	BIPV	지열	연료전지	합 계
신재생에너지	설치량 (kw)	354.48	-	-	30	384.48
	생산량 (kWh/yr)	750,958.79	-	-	631,758	1,382,716.79
적용비율(%)		54.31	-	-	45.69	100

▸신재생에너지생산량 : 단위에너지생산량×보정계수×적용용량

▪ PV          : 1,358kWh/kW·yr × 1.56 × 354.48kW = 750,958.79kWh/yr

▪ 연료전지      : 7,415kWh/kW·yr × 2.84 ×     30kW = 631,758kWh/yr

합계 : 1,382,716.79kWh/yr

▸예상에너지 사용량 : (건축 연면적×지역계수×단위에너지사용량)

▪ 주거시설 : 91,337.02㎡ × 1.00 × 230kWh/㎡yr =  21,007,514.6kWh/yr

▸태양광 설치 : PV 일조 시뮬레이션 결과 5시간 이상 충족

▪ PV  옥상  : 844EA × 420w = 354.48kw

844EA × 2.155㎡= 1,818.82㎡

○ BIPV 검토결과

▸서측 정릉2차e편한세상, 동측 동남삼성아파트, 남측 돈암대성유니드아파트에 상대적  빛 반사 민원과 동소문로 북악산로 도로 영향이 예상되어 미반영

○ 에너지소비량 및 요구량(kWh/㎡y)

▸주거

구분	난방	냉방	조명	급탕	환기	합계	비고
요구량	13.7	21.3	20.2	30.7	0.0	85.9	1등급 적정
소요량	27.3	0.0	18.9	33.3	8.1	87.6
1차소요량	30.1	0.0	52.0	36.7	22.3	141.1

3. 검토결과

○ 건축심의 기준에 의한 녹색건축 설계기준 및 에너지절약 설계  기준에 적합 함. 끝.