문서번호	설비부-19585
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

	시 민
주무관	녹색성장과장
정찬교	12/07 오삼록

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

설계변경 소위원회 자문요청

2020. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		녹색성장과	요청일		2020년 12월 일
공 사 명	남산예장자락 재생사업 전기공사
공사개요	공사규모		-지하주차장(버스39면, 소형2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2 -수변전(특고압) 설비 600kVA, 1500kVA(금회추가) -자동제어, 주차관제, 전등·전열, 전기소방설비 등
	공사기간		2017.08.01. ~ 2020.12.31.
	감 리 사		㈜동성엔지니어링
	설 계 사		㈜시아플랜건축, 은세기술주식회사(전기), 한방유비스(주)(소방)
	시 공 사		한전산업개발주식회사, 필소방(전기소방 분담이행)
자문 안건명			전기버스충전용 수변전설비 증설 등			요청금액		************
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 「남산예장자락 재생사업」 내에 전기버스 환승주차장으로 운영하기로 결정되고, 전기버스 충전용 수변전설비(1,500kVA) 추가에 따른 전기공사 내용과 비상조명등(소방전기) 설계 누락분에 대한 설계변경 사항임.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 전기버스 충전용 수변전설비 증가 비상조명(전기소방) 누락에 대한 실정보고를 완료하였고, 계약상대자가 제출한 설계변경 도서가 적정하다 판단되어 설계변경 소위원회 심의를 득한 후 설계변경 추진하고자 함.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 계약금액 증감내역 - 당 초 : ************ - 변 경 : ************ - 증 감 : ************ ▪ 설계변경 주요 공종 - 전기버스 충전용 수변전 설비 추가, 전기소방 비상조명등 누락분 추가, 좋은빛 심의 변경에 따른 옥외조명 변경 · 전기 : 전력간선, 전열공사, 전등공사, 옥외보안등 공사 · 소방 : 비상조명등 공사
별첨서류	-설계변경 심의요청 내역서 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남산예장자락 재생사업 전기공사
계약금액	************	계약일	2017.07.27	시공사	****************
공사기간	2017.08.01 ~ 2020.12.31.	낙찰률	86.745%	설계자	********* **************************
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜동성엔지니어링
공사규모	지하주차장(버스39면, 소형2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2 -수변전(특고압) 설비 600kVA -자동제어, 주차관제, 전등·전열, 전기소방설비 등			※ 작성자 : 공업7급 정찬교

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-수전설비 600kVA -비상조명설비 없음		-수전설비 증설(600kw+1500kw) -비상조명설비 추가
공 사 비	-		*********	*********
적 용 요 율	-		신규단가에 86.745%(낙찰율) 반영
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	86.745%
설계변경 근거	방 침	남산예장 감리 제2020-719호(건설사업관리단 설계변경 심의자료 제출)
	관련규정
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	소방재난본부 리모델링 반영
효 과	① 공기단축(-월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	■ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 남산예장 감리 제2020-719호(2020.12.04.) : 건설사업관리단 설계변경 심의자료 제출