문서번호	기전과-7181
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	12/08 장상규
협조
	주무관		문준호

2021년

도로기전시설물 유지관리 용역 시행계획

2020. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

2021년

도로기전시설물 유지관리 용역 시행계획

2021년 관내 도로기전시설물(전기안전관리, CCTV, 엘리베이터, 비상벨시스템, 재방송설비)에 대한 유지관리 용역을 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

1		추 진 배 경

□ 관련근거

○ 지방자체단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제23조(회계연도 시작 전 또는 예산배정 전의 계약체결) 및 동법 시행령 제76조

○ 성질상 중단할 수 없는 사업의 조기 계약의뢰 안내

(재무과-53873호, 2020.10.29.)

□ 추진사유

○ 계약 연속성 유지로 업무공백을 방지함으로써 긴급상황 대비 및 시민 불편 해소

○ 도로터널 관리인력 부족 및 시설물 특성상 전문기술인력의 유지관리 필요

2		용 역 개 요

□ 전기안전관리대행 용역

○ 관련근거

- 전기사업법 제73조 및 동법시행규칙 제40조(전기안전관리자의 선임 등)

○ 용역기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.

○ 용역대상 : 마장지하차도 외 8개소

시설명		설비현황(kW)			전압	월간 점검횟수	비고
		수전설비	발전설비	합계
지하차도	마장	109	100	209	380/220V	1
	성동	99	130	229	〃	1
	답십리	72	118	190	〃	1
	신답	279	250	529	〃	2	300㎾이상
	중랑	182	175	357	〃	2	300㎾이상
	동일로	122	130	252	〃	1
	신내	101	118	219	〃	1
	군자	91	150	241	〃	1
	아차산	500	-	500	22.9kV	2	300㎾이상

○ 용역내용

- 전기설비의 유지․운용 안전관리 (비상용 발전기, 배전반 등)

- 지하차도 전기안전관리자 업무대행 및 전기안전공사 검사 시 입회

- 전원선로 절연저항 및 접지저항 측정으로 전기설비기술기준 적합 유지

- 전기안전공사 법정점검에 의거 설비용량에 따른 매월 정기점검 실시

※ 500㎾ 초과 월3회(저압 월2회), 300㎾ 초과 월2회, 300㎾ 이하 월1회

□ CCTV 유지관리 용역

○ 추진사유

- CCTV 시스템 장애 발생시 신속한 대응 및 복구로 안전사고를 예방하고 효율적인 관리운영을 위해 전문기술업체의 유지관리가 필요

○ 용역기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.

※ 2019년에 설치된 신내, 중랑, 동일로지하차도 CCTV는 하자보수기간 만료에 따라 7개월(2021.6.1.~2021.12.31.) 동안 용역 실시

○ 용역대상 : CCTV 68대 및 운영시스템(PC) 16대

구분	시설명	CCTV	운영시스템	설치장소	용역기간
터널	금호	12대	1대	차도, 보도	12개월
	옥수	8대	1대	차도, 보도
	무지개	6대	1대	차도
지하차도	군자	4대	1대	차도, 보도
	답십리	4대	1대	차도, 보도
	마장	3대	1대	차도, 보도
	아차산	15대	1대	차도, 보도
	신내	6대	1대	차도, 보도	7개월
	중랑	2대	1대	차도
	동일로	2대	1대	차도
엘리베이터	겸재교	3대	-	E/L, 수위관측	12개월
	응봉교	3대	-	E/L
사무실	기전상황실	-	6대
계		68대	16대

○ 용역내용

- CCTV 영상 전송 및 표출 상태 매월 1회 정기점검

- 소프트웨어 및 데이터 송수신 상태 점검

- 감시용 카메라 청소(연 2회)

- CCTV 시스템 기술지원 협조

- 감시용 카메라 정상 작동 상태 점검 및 유지 관리 등

□ 엘리베이터 유지관리 용역

○ 관련근거

- 승강기 안전관리법 제29조(승강기 안전관리자)

- 승강기 안전관리법 제31조 및 동법 시행령 제29조(승강기의 자체점검)

○ 용역기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.

○ 용역대상 : 응봉교 및 겸재교 엘리베이터

시설명	종류	구분	수량	비고
응봉교	승강기 (엘리베이터)	15인승 장애인용, 1000KG	1대
		CCTV	3대
		인터폰	1대
겸재교1	승강기 (엘리베이터)	15인승 장애인용, 1000KG	1대	동대문구측
		CCTV	2대
		인터폰	1대
겸재교2	승강기 (엘리베이터)	15인승 장애인용, 1000KG	1대	중랑구측
		CCTV	1대
		인터폰	1대

○ 용역내용

- 엘리베이터 비상상황 발생을 대비한 24시간 상시대기

- 인터폰 작동시 현장확인 및 출동, 필요시 관할 소방서 협조

- 월 1회 엘리베이터 정기점검 및 주 1회 정기청소 실시

- 정기검사(연 1회)시 입회 및 사후조치

□ 재방송설비 유지관리 용역

○ 관련근거

- 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(국토교통부 2020.8.31.)

‣ 3등급(500m 이상 ~ 1000m 미만) 이상 : 의무 설치

‣ 4등급(500m 미만) : 200m 이상 터널 권장 설치

○ 용역기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.

○ 용역대상 : 금호터널 외 2개소

시설명	연장	BOX	방송	채널수	비고
금호터널	320m	320m	FM	19CH	쌍굴(상․하행)
응봉지하차도	540m	210m	FM	19CH	단굴(상행)
아차산지하차도	580m	260m	FM	22CH	쌍굴(상․하행)

○ 용역내용

- 비상주 인력에 의한 365일 상시 지원

- 연간 정기점검 계획서에 의거 개소별 월 1회 정기점검 실시

- 필요에 따라 수시점검 및 특별점검 실시

- 재방송 설비 기술지원 협조

□ 비상벨시스템 유지관리 용역

○ 추진사유

- 장애 발생시 신속한 복구 및 대응체계를 마련하고 정기적인 점검으로 시스템의 안정성을 확보하기 위해 전문업체에 유지관리 용역 시행

○ 용역기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.

○ 용역대상 : 비상벨 53개

구분	시설명	연장	BOX	수량	비고
터널	금호	320m	320m	10개	비상벨 작동시 112에 연계되어 즉시 경찰 출동 (시스템 유지관리는 성동도로사업소)
	옥수	165m	165m	4개
	무지개	255m	255m	8개
지하차도	신내	320m	85m	2개
	능산	536m	156m	4개
	군자	393m	66m	2개
	마장	140m	6m	2개
	답십리	49m	49m	2개
	아차산	580m	260m	19개
계				53개

○ 용역내용

- 점검 및 유지보수(월 1회)

‣ 비상벨 통화품질, 경광등 동작상태 점검

‣ 모니터링 장비 점검 및 작동신호 점검

‣ 안내판 및 안전구역 표지판의 부착상태, 청소상태, 파손여부 확인

- 고장시 출동

‣ 신고 후 24시간 이내 현장출동 및 점검 보수

‣ 시스템 운영 관련 업무요청시 출장지원

3		시 행 계 획

○ 계약방법 : 수의계약(소액)

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 ‘마’목 및 제30조 제1항 제2호

○ 계약업체

연번	구분	업체명	주소	소요예산	전화번호
1	전기안전관리대행	******	******* ******	***********	************
2	CCTV	******	********* *******	***********	***********
3	엘리베이터	*** *****	*********** *********	***********	***********
4	비상벨 시스템	**** *****	****************************	***********	*********
5	재방송설비	****	*********** *********	***********	************

○ 예산과목

- 전기안전관리대행, CCTV, 엘리베이터, 비상벨시스템

‣ 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 공공요금관리, 공공운영비

- 재방송설비

‣ 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로터널 재난방송 중계설비 유지보수, 시설비

4		향 후 일 정

○ 2020. 12.       : 계약체결 의뢰(기전과 → 관리단속과)

○ 2021. 1. ~ 12. : 도로기전시설물 유지관리 용역 시행.  끝.