문서번호	동남권사업과-11487
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공사업팀장	동남권사업과장
이희원		소영수	12/09 김성기
협조	주무관		전성민
	주무관		안현우

- 잠실운동장 주경기장 리모델링(학생체육관 포함) 설계용역 -

제10차 설계자문회의 결과보고

2020. 12

지역발전본부

(동남권사업과)

- 잠실운동장 주경기장 리모델링(학생체육관 포함) 설계용역 -

제10차 설계자문회의 결과보고

Ⅰ		자 문 개 요

※ 코로나 2단계 대응에 따라 안건별로 화상회의 및 서면자문으로 진행

【화상회의】

○ 안    건 : 지하환경계획, 주경기장 지붕 디자인

○ 일    시 : `20.12.1.(화) 09:30 ~ 12:00

○ 참 석 자 (8)

(자문위원) 위원장 이충기(시립대 교수)

【건축계획】조남승(희림건축 사장), 우대성(오퍼스건축 대표)

【건축구조】주영규(고려대 교수), 서규석(선구조 대표)

【건축설비】여명석(서울대 교수)  【건축시공】최광현(이아건설 대표이사)

【도시계획】장남종(동해기술공사 부사장)

(서 울 시) 동남권사업과장, 공공사업팀장 외 3

(용 역 사) 나우동인 손성환 상무, 삼우 임성보 소장

※ 현대건설 공공기여사업추진단 실무자 참석

【서면자문】  ※ 서면자문 완료시 별도 결과보고 예정

○ 안    건 : 주경기장 교통처리계획

○ 기    간 : `20. 12.1.(화)~12.11.(금)

○ 자문대상(3): 윤혁렬(서울연구원 선임연구원), 김영찬(시립대 교수), 오승훈(경기대 교수)

********************************************************************

Ⅱ		자 문 결 과

지하환경 계획

○ 패시브와 액티브 전략을 종합한 계획, 에너지 마스터플랜 수립 재강조 (여명석)

○ 지하건축물임을 고려 지중열 활용 등 적극적 친환경계획 도입 필요 (이충기)

- 이화여대 ECC 쿨튜브시스템 등 지중건물 우수사례 참조, 탄천측 긴 D.A구간 활용 등 (이충기)

**************************************************************************************

※ 이화여대 ECC : 친환경적 지하캠퍼스 건축물 (지하7층/지상1층, 연면적 68,657㎡, 도미니크 페로)

- Thermal Labyrinth (쿨튜브) : 외기 도입시 연중 일정한 온도인 지중을 통과시켜 예열효과 발생

- Concrete Core Activation : 연중 일정한 온도의 지하수를 노출콘크리트 천장에 통과시켜 복사 냉난방

○ 지하에 설치되는 공공건축물로 외기 영향보다 재실밀도, 실내활동 등을 고려한 가‧제습, 냉‧난방 설계 필요 (여명석)

- ********* 깊이가 깊고, 재실밀도가 높은 건물은 외기 이용이 제한됨

○ CFD분석은 합리적 조건설정 및 시나리오(실내외 기류가 목표풍속 미달시 등)에 따른 시뮬레이션을 수행하고 하이브리드 환기계획 수립 필요 (여명석, 우대성)

- CFD분석결과 목표풍속 실현은  지면저항, 실내외 장애물(주경기장, 방화구획 등)로 쉽지 않음

○ 선큰측에 배치된 코어는 환기 등 제약사항이므로 건축적 해결 적극 검토 (조남승)

○ 지상에 돌출되는 설비는 미관, 보행간섭, 소음영향 등 선검토 필요 (우대성)

********************************************

***********************************************

*************************************************************************

*************************************

*********************************************

주경기장 지붕

【 일조·일사 측면 】

*******************************

***************************************************

○ 인천아시아드에서 폴리카보네이트를 지붕끝 일부에 적용한 것은 일조량 증가로 인한 관람환경 저하(눈부심 등) 우려 때문으로 전면 적용시 신중한 검토 필요 (조남승)

○ 관람환경 측면에서 일조·일사 외에도 휘도와 현휘에 대한 분석 필요 (여명석)

○ 피크시 복사열 분석보다 좌석별 일조시간 분석이 현실적으로 보임 (여명석)

- 약한 복사열이라도 차폐되지 않고 조사된다면 10분이면 덥다고 느낄 수 있음

【 구조안전 측면 】

*********************************************************************

- 단변방향 접합부는 볼트 없이 U형 커넥터로만 접합되므로 장기적으로 부력, 적설 등으로 인한 국부파손, 처짐 등에 취약할 수 있음

○ U형커넥터는 장변방향(길이 35m)으로 조인트가 다수 생길 것이므로 누수, 부력 등으로 인한 손상이 없도록 조치 필요 (주영규)

*************************************************************************************

**************************************

*******************************************************************************

○ 장변방향 열팽창 방지를 위한 단부 디테일을 명확히 하고 열팽창 검증 위한 정량적 검토도 필요 (동남권사업과장)

○ 캣워크측 접합부는 강성 등을 고려한 디테일로 재검토 (이충기)

【 시공성 측면 】

**********************************************

************************************************

○ 기존캐노피 H형강 하부 흡음재 설치방식은 탈락이 우려되므로 재검토 (이충기)

○ 미니거터 고정을 위한 피스는 재검토가 필요하며(우대성) 미니거터가 배수로 기능을 하려면 통기구 설치도 필요함 (여명석)

【 유지관리 측면 】

○ 미세타공 흡음판은 서울기후(대기질, 미세먼지 등)등을 고려할 때 향후흡음성능 유지를 위한 설득력 있는 유지관리대책 필요 (우대성, 여명석)

○ 기존 캣워크 삭제시 미관측면 보다 조명설치 등 기존기능과 향후 안전점검, 유지관리 등 기능측면에서 명확한 대안 제시 필요 (이충기, 서규석)

- 유지관리 등을 위해 중장비를 동원하기 쉽지 않음 특히 11시 방향 캣워크는 편의성 등 고려하여 존치하는 방향으로 검토

○ 적설 등으로 인한 안전사고 예방을 위해 단부 열처리 필요 (이충기)

○ UV코팅 교체, 폴리카보네이트 교체 및 내측 청소방법 등 보다 세밀한 유지관리대책 필요 (여명석)

기타사항 논의

*******************************************

○ 지붕재료 선정시 요구되는 성능기준만 제시하는 것이 바람직(공통의견)

○ IOC 등 육상경기장 국제공인 기준은 계획시 많은 영향을 줄 수 있어 계획단계에서 반영이 필요하나 아직 보고된 게 없음 (조남승)

Ⅲ		행 정 사 항

○ 화상회의 참석수당 지급 : 설계자문위원회 등 운영계획 방침에 의거 조치

*****************************************

*****************************************************

- 지급방법 : 설계사에서 수당 지급후 설계변경으로 실비정산 (공공기여)

Ⅳ		향 후 일 정

○ `20.12.15.한  교통처리계획 서면자문 별도 결과보고

****************************

*********************************************