문서번호	급수운영과-23536
결재일자	2020. 12. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
조은성		이문성	12/10 代이문성
협조

보 고 서

(공사실정보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 시설관리공단으로부터 접수된『동일로 장기사용 송배수관 정비공사』와 관련한 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2020. 12. 10.

보고자 : 지방시설주사보 조 은 성

1. 관련근거: 공사감독2처-19965(2020.12.09.)『실정보고 검토결과 제출(비굴착)』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 동일로 장기사용 송배수관 정비공사(비굴착공사)

나. 공사기간 : 2020. 7. 31 ~ 2020. 12. 30

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : *************

마. 도 급 자 : **************

3. 보고내용

가. 작업구 조정

- 당초 갱생연장은 D700mm, L=591m로 설계되어 있으나 현장 실측결과 L=520m로 확인되었으며, 당초 각 7개 분기부에 작업구 구축시 과다한 도로굴착 및 복구가 발생하고 불필요한 분기관로 신설작업이 발생될 실정임.

나. 연결 배관변경

- 작업구 #1.#7은 기존 신설관의 연결관로가 주철관으로 배관되어 있으며, 작업구 내 과다한 지장물이 존재하고, 기존 제수변실이 협소하여 강관연결시 배관이 불가능하며,

- 분기관로 연결을 위하여 각 작업구(#3,#6,#7)에 작업구 규격이 과다하게 커지고 과기대 사거리에 위치한 작업구6#,7#의 경우 교통체증 및 안정성에 문제가 발생할 소지가 있으며, 과다한 도로굴착 및 복구 작업이 발생될 우려가 있는 실정임.

- 개략공사비 : ***********

4. 검토의견

가. 작업구 조정

- 과다 도로굴착 및 복구가 발생하고 불필요한 분기작업 발생을 예방하고자 승인코자 함.

나. 연결 배관변경

- 지장물등으로 협소한 작업구 내에서 작업이 가능토록 주철관으로 연결 및 각 작업구에서 분기관로 신설 연결된 부분을 PPR공법의 특허 공법을 이용하여 신설구간 및 작업구 규격을 최소화를 승인코자 함.

5. 처리의견

상기와 같이 검토결과를 시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후

설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙임 현장실정보고서 제출공문 및 실정보고서 각 1부.  끝.