문서번호	급수운영과-24421
결재일자	2020. 12. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김보성		박장진	12/10 채재일
협 조

원인자 이설 협의보고(원효로3가)

2020. 12.

중부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 ************ 근린생활시설 신축 관련 하수도관 신설에 따라 상수도관(D=300㎜)이 저촉되어 상수관로 이설 요청을 받고 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

1. 현  황

가. 관련문서 : **********************************

나. 이설위치 : ************ 앞

다. 협의내용 : 신축부지 하수관로 인입시 저촉되는 상수도관 이설협의

2. 검토내용

가.***********************에 따라 하수관로(D=300㎜,200㎜) 인입공사시 상수도관(D=300㎜)이 저촉 되어 이설요청한 사항임.

*****	****

나. 현장사진과 같이 해당 지번에 하수도관 연결시 상수도관이 저촉되어 이설이 필요하다고 사료됨,

다. 해당 상수도관(D=300㎜)은 500㎜배수관에서 분기되어 인입되는 주인입관로로   대규모 건물들(원효 전자상가 등)에 급수하는 중심 상수관임.

라. 해당 지역은 겨울철 대규모 건물들이 밀집해 있어 단수가 어렵고 단수 후 통수시 혼탁수 발생 우려가 있어 부단수공법(라인스토핑 등)을 이용하여 저촉 상수도관을 이설하는 것이 안전하다고 판단됨.

3. 조치의견

가. 상기와 같은 사항으로 ***************** 관련 하수도관 인입에 따른 저촉 상수도관 이설 요청건에 대하여 단수 및 혼탁수 발생을 방지하기 위해 부단수공법을 적용토록 하고, 상수도 이설 지침에 따라 원인자 부담으로 자체 이설토록 조치코자함.

1) 원인자 부설 근거 : 『상수도관 이설 처리지침』(배수58440-694 ‘99.57, 배수 58440-167 ‘01.5.7)

나. 본 공사 시 상하수도 면허 소지자가 시행토록 승인조건사항에 부여하여 단수사고 대비 등         시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1) 이설 요청 공문 1부.

2) 승인 조건 1부.

3) 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.