문서번호	급수운영과-26434
결재일자	2020. 12. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
손현정	문병희	代문병희	12/10 정진일
협 조
	요금과장		代박관용
	시설관리과장		유명은
	시설운영팀장		김남구
	주무관		성낙진
	주무관		한규수

2020년 11월 상수도 공급량 분석보고

2020. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

2020년 11월 상수도 공급량 분석 보고

2020년 11월 상수도 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(11월): 12,299천㎥ ⇒ 전년대비 75천㎥(-0.61%) 감소

월별	2019년(단위 : 천㎥,%)				2020년(단위 : 천㎥,%)
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	140,551	420	-1,660	-1.17	140,903	421	352	0.25
1월	12,587	406	-152	-1.19	12,325	398	-262	-2.08
2월	11,236	387	-411	-3.53	11,718	404	482	4.29
3월	12,595	406	-37	-0.29	12,477	402	-118	-0.94
4월	12,366	412	42	0.34	12,256	409	-110	-0.89
5월	13,192	426	285	2.21	13,036	421	-156	-1.18
6월	12,977	433	-165	-1.26	13,302	443	325	2.50
7월	13,717	442	-447	-3.16	13,620	439	-97	-0.71
8월	13,737	443	-415	-2.93	13,742	443	5	0.04
9월	12,839	428	-133	-1.03	12,992	433	153	1.19
10월	12,931	417	-65	-0.50	13,136	424	205	1.59
11월	12,374	412	-162	-1.29	12,299	410	-75	-0.61
12월

□ 구별 공급량 전년 대비

구 분	구 별(단위 : 천㎥, %)
	소계	양천구	구로구	강서구
2019년 11월	12,374	3,617	3,901	4,856
2020년 11월	12,299	3,644	3,855	4,800
증/감량	-75	27	-46	-56
증/감율	-0.61	0.75	-1.18	-1.15

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화                      (단위 : 천㎥)

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화                     (단위 : 천㎥)

□ 중블록별 공급량 현황                                (단위 : 천㎥,%)

중블록명	2019년 11월				2020년 11월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
합 계	12,374	412	-162	-1.29	12,299	410	-75	-0.61
양천구 소계	3,617	121	-41	-1.12	3,644	121	27	0.75
목동1중블록	1,459	49	0	0.00	1,495	50	36	2.47	고립
신정1중블록	1,250	42	3	0.24	1,275	43	25	2.00	고립
신월1중블록	908	30	-44	-4.62	874	29	-34	-3.74	고립

중블록명	2019년 11월				2020년 11월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
구로구 소계	3,901	130	-74	-1.86	3,855	129	-46	-1.18
신정2중블록	759	25	-68	-8.22	723	24	-36	-4.74	고립
신정3중블록	346	12	-21	-5.72	333	11	-13	-3.76	고립
신정4중블록	526	18	40	8.23	630	21	104	19.77	고립
신정6중블록	333	11	15	4.72	302	10	-31	-9.31	고립
대방4중블록	1,400	47	64	4.79	1,303	43	-97	-6.93	고립
금천1중블록	151	5	-4	-2.58	148	5	-3	-1.99	고립
독산중블록	386	13	-100	-20.58	416	14	30	7.77	고립
강서구 소계	4,856	162	-47	-0.96	4,800	160	-56	-1.15
목동2중블록	830	28	-15	-1.78	827	28	-3	-0.36	고립
목동3중블록	1,100	37	-19	-1.70	1,109	37	9	0.82	고립
목동4중블록	457	15	38	9.07	448	15	-9	-1.97	고립
신월2중블록	455	15	-8	-1.73	465	16	10	2.20	고립
우장산중블록	1,541	51	-37	-2.34	1,480	49	-61	-3.96	고립
화곡중블록	473	16	-6	-1.25	471	16	-2	-0.42	고립

※ 고립 여부: 유량감시시스템 상 중블록 공급량 계측이 정확히 일치하면 “고립”, 중블록을 통합 운영하면 “혼용”으로 기재

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 2020년 11월 총 공급량은 12,299천㎥으로 전년 동월 대비 75천㎥(-0.61%)

으로 감소하였으며, 일평균 공급량도 410천㎥으로 전년 동월 대비 2천㎥ 감소

○ 수전수는 ’19년(352,653전) 동월 대비 ’20년(357,094전)은

4,4441전 증가되어 신축건물 증가에 따른 1인 가구 증가로 판단됨

○ 목1중블록 공급량 증가 원인에 대해 대책 수립 및 단계별 추진 결과 보고

[[목동1중블록 공급량 감소 계획 결과 보고(급수운영과-25993(2020.12.07.)]

○ 양천구 목동1중블록내 ‘장기사용 송배수관 정비공사’ 2건 완료에 따른

공공용수 사용량 소폭 증가

○ 재개발・재건축으로 인한 인구수 14,497명 감소(젼년대비–1.00%)

○ 전년 동월대비 평균기온 0.4℃ 상승(7.6→8.0℃) 및 양천구 신정1중

블록 및 구로구 신정4증블록의 공급량이 증가되어 원인 파악중이며,

독산중블록 공급량 증가는 대방4중블록간 경계제수변이 미폐쇄되어 11월 10일 기준 폐쇄조치 완료

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 2020년 11월 총수전은 357,094전으로 전년 동월 대비 4,441전 증가

ㆍ구별 수전현황                                         (단위 : 전)

구 분	’19년 11월	’20년 11월	증‧감
계	352,653	357,094	4,441
양천구	112,557	113,673	1,116
구로구	80,323	81,381	1,058
강서구	159,773	162,040	2,267

․구경별 수전현황                                      (단위 : 천전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
’19년 11월	352.6	303.5	13.9	11.0	8.6	5.7	1.6	0.9	7.0	0.3	0.1
’20년 11월	356.8	307.5	13.8	11.0	8.8	5.8	1.7	0.8	7.0	0.3	0.1
증/감량	4.4	4.2	-0.1	-	0.2	0.1	0.1	-0.1	-	-	-

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 1,443,716명으로 전년 동월 대비 14,497명 감소

구 분	자치구별 (단위 : 명, %)
	소계	양천구	구로구	강서구
’19년 11월	1,458,213	458,691	407,090	592,432
’20년 11월	1,443,716	455,649	405,481	582,586
증/감량	-14,497	-3,042	-1,609	-9,846
증/감율	-1.00	-0.67	-0.40	-1.69

○ 기온 변화 현황

- 기온 및 강우량 변화

구 분	2018년 11월	2019년 11월	2020년 11월	전년 대비
일 평균기온(℃)	7.8	7.6	8	0.4
평균 최고기온(℃)	12.8	14.9	16.6	1.7
평균 최저기온(℃)	1.9	0.2	-0.6	-0.8
강우일수(일)	9	8	11	3
강우량(㎜)	79.1	78.8	120.1	41.3

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃. 천㎥)

구 분 기 간	2019년 11월			2020년 11월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
11.1 ~ 11.7	5	22.1	415	5	21.1	409	-6.0
11.8 ~ 11.14	-2.5	17.2	414	2.5	17.2	411	-3.0
11.15 ~ 11.21	-4.6	12.7	410	4.6	15.2	411	1.0
11.22 ~ 11.30	-3.4	17.7	412	3.4	14.0	407	-5.0

※ 최근 3년간 기온 변화

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위 : 건/％)

구 경 별	2019년 11월			2020년 11월			전년 대비	비 고
	건	%		건		%	건
계	108			102			감6
15~50㎜	87		80	89	87		증2
80~100㎜	12		11	8	8		감4
150~200㎜	4		4	3	3		감1
250~400㎜	4		4	2	2		감2
500㎜이상	1		1				감1

- 중블록별 누수복구 현황                                    (단위 : 건)

구 분	목1 중블록	목2 중블록	목3 중블록	목4 중블록	신정1 중블록	신정2 중블록	신정3 중블록	신정4 중블록
’19년 11월	10	1	12	3	11	5	5	2
’20년 11월	11	-	8	4	9	5	6	2
증 / 감	증1	감1	감4	증1	감2	-	증1	-
구 분	신정6 중블록	신월1 중블록	신월2 중블록	화곡 중블록	우장산 중블록	대방4 중블록	독산 중블록	금천1-1 블록
’19년 11월	3	7	3	5	15	20	5	1
’20년 11월	3	7	4	5	14	19	4
증 / 감	-	-	증1	-	감1	감1	감1	-

○ 공공용수 사용 현황

구 분	총공급량	공공용수 사용량(㎥)
		비율(%)	계	연간단가	단위사업	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환등
’19년 11월	12,931천㎥	0.0696	9,542	140	794	3,261	-	439	4,908
’20년 11월	13,136천㎥	0.1053	14,359	3,541	1,060	5,132	-	4,626	-
증 / 감	205천㎥		-4,817	3401	266	1871	-	4187	-4908

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 2,636㎥/일

- ’20년 탐지목표 : 201건

- 11월 누수탐지 정비 : 13건(50㎜이하 8건, 80㎜이상 5건)

- 주요 다량 누수탐지 적출(80㎜이상)

중블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
목동1중	11.09	목동 903-15	300	덕타일주철관	343	플랜지접합
목동1중	11.09	목동 835	200	“	1030	KP접합
목동2중	11.02	가양동 89-22	200	“	33	KP접합
목동2중	11.05	등촌동 647-25	80	“	7	KP접합
대방4중	11.26	구로동 545-25	300	“	12	KP접합

- 탐지실적 : 13건/누계212건(105.4%)

․다점형 : 11건, 일반 : 2건, 상시 : 1건

구 분	중블록수	소블록수	탐지실적
			금 월				누 계
			소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)	소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)
계	16	277	14		37	14	106		423	169
강서구	6	97	2		4	2	32		156	57
구로구	7	62	4		8	4	44		175	76
양천구	3	118	8		18	8	30		92	36

○ 불용관 정비

- 정비목표 : 283건

- 정비실적 : 당월 47건/누계 483건(달성율 170.67%)

- 위    치 : 강서구 화곡동 410-***외 46개소

- 정비내용 : 인입급수관 분기점 폐쇄 및 노후관 정비

(누수방지 새들접합, 새들잠금, 맞이음 등)

○ 2020년 노후 상수도관 정비

- ’20년 정비목표 : 2,000m

- 정비실적 : 당월 230m/누계 2,388m(달성율 119.4%)

○ 노후 상수도관(80㎜이상) 누수방지 실시(방지량:665㎥)

번호	중블록	위 치			복구일자	구경 (㎜)	누수량 (톤)
1	목동2 중블록	강서구	등촌동	634-35	2020-10-17	150	102
2	독산중블록	구로구	오류동	125-34	2020-10-14	150	203
3	대방4중블록	구로구	구로동	496-128	2020-10-20	80	360

○ 유수율 과대·과소 중블록 해소

- 유수율 과대·과소 중블록 현황

구 분	개소	유수율 100% 초과	유수율 90% 미만	비고
2020년	해당없음	신정6중	신정2중, 신정4중

- 적정 중블록 유수율 유지

∙밸브점검: 중블록 경계밸브, 퇴수밸브 등 매월 점검실시

‣중블록 경계밸브 개폐여부 점검: 8월 23개소 이상없음

‣중블록내 퇴수밸브 점검 : 8월 93개소 이상없음

∙유량감시시스템 공급량 일일, 주간, 월간 분석 실시 : 특이사항 없음

∙가압급수구역 유수율 편차 해소 추진

- 재개발, 재건축 지역 시설물 관리

∙추진사항: 입주민 이주 즉시 급수관 분기점 폐쇄, 시설물 및 급수설비

관리실태 현장점검, 적정 공급량 관리 및 정기적인 순찰 실시

∙관리대상관리처분 : 4개 현장(강서구 2, 양천구 1, 구로구1)

연번	구별	사 업 명	주 소	현 황
1	강서구	등촌1구역 재건축	등촌동 366-24번지 일대	관리처분
2		화곡1구역 재건축	화곡동 1027-50번지 일대	관리처분
3	양천구	신월4구역 재건축	신월동 489-3번지 일대	관리처분
4	구로구	개봉5구역 재건축	개봉동 68-64번지 일대	관리처분

○ 2020년 단위사업 추진현황

- 추진실적(2020년 11월)

단위사업	목표	전월누계	당월실적	누계	실적(%)	비고
누수탐지(건)	201	202	10	212	105.4
장기사용 배급수관 정비(㎞)	2.0	2.84	0.20	3.05	152.4
기존관 철거(㎞)	1.5	1.27	0.21	1.48	98.67
불용관 정비(건)	283	436	47	483	170.67

- 장기사용 배급수관 정비공사 현황

연번	공 사 명	공사개요		추진실적 (m)	비고 (추진율 %)
		구경(㎜)	연장(m)
계		80~300	1,893	3,050	161.0
1	화곡동 1062번지 일대 외 6개소 배급수관정비공사	80~300	920	920	100.0
2	신월동 89-1~화곡동 368-3외 5개소 배급수관정비공사	80~300	973	973	100.0
3	상수도공사(연간단가)	80~300	500	1,157	231.0

- 노후 배급수관 정비공사(이월사업)

연번	공 사 명	공사개요		추진실적 (m)	비고 (추진율 %)
		구경(㎜)	연장(m)
1	고척동 320번지외 8개소 배급수관 정비공사	150~300	2,759	1,510	준공

Ⅳ		향후 추진계획

○ 공급량 증·감에 따른 실시간 변화추세 비교 감시

- 실시간 유량감시시스템을 활용한 일일공급량 변동 감시

○ 단위사업을 통한 지속적인 공급량 관리

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 실시(상시누수진단시스템 적극 활용)

- 불용관 및 노후관 정비, 재개발․재건축 지역, 가압급수지역 관리

○ 3개년 연속 공급량 증가 구로구 특별관리

- 공급량 감축 특별대책 T/F팀 운영
- 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개․폐 일제점검, 중블록별 수전대사

붙임  1. 중블록별 공급량 분석 1부.

2. 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부

3. 중블록 관리카드 각 1부.  끝.