문서번호	정수과-5679
결재일자	2020. 12. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김관우		12/11 이해원
협 조
	주무관		박형수

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

급속분사교반기 수리계획

2020. 12.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

급속분사교반기 수리계획

우리 정수센터 염소설비 유지보수 및 기술안전점검시 일부 급속분사교반기의 문제점이 발견되어, 우선 당 센터 보유 예비품으로 교체하고 아래와 같이 수리하여 정수생산에 만전을 기하고자함.

□  설치현황

설비명	설치위치	용량	수량	비고
급속분사교반기	1공장 전염소	15HP	1	12월 1일까지 가동/전염소 투입지점 강북취수장 변경
	1공장 중염소	15HP	1	미가동
	1공장 후염소	25HP	1	가동중
	2공장 전염소	15HP	2	미가동
	2공장 중염소	15HP	2	미가동
	2공장 후염소	25HP	1	가동중
계			8대

□  유지보수 및 기술안전점검 결과

○ 점검업체 : ㈜동방수기

○ 점검결과

- 전염소(1공장) 급속분사교반기: 오일 과다 보충됨

-  후염소(1공장) 급속분사교반기: 로터샤프트 고착에 따른 회전불량

□  조치의견

○ 전염소(1공장) 급속분사교반기: 랩씰 교체

○ 후염소(1공장) 급속분사교반기: 로터샤프트 부분가공 및 랩씰 교체

□  행정사항

○ 건    명 : 급속분사교반기 수리

○ 지출방법 : 신용카드(과 법인카드) 결제

○ 소요예산 : *********************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 수리업체

- 상  호 : ****************************

- 주  소 : *****************************

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 물품단가조사서(염소설비) 1부.

3. 견적서 각 1부.  끝.