함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청 관련 보완 회신(창동249-1)

1. 건축과-29405(2020.12.10.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최*********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:*******************

나. 건축규모:****************************

다. 주 용 도:***********************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 12월 18일(금)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등

○ 소방 관련 보완사항

가. 송수구는 각 동으로 분리하여 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 잘 보이는 장소에 설치 요함

나. 소방펌프의 흡입측 배관은 각 펌프(충압펌프 포함)마다 수조로부터 별도로 설치 요함

다. 102동 7층 소화배관은 스프링클러헤드 개수에 맞는 급수관의 구경으로 설치 요함

라. 보일러실 내 가스누설경보기 설치 요함

마. 지하층 물탱크실 감지기 설치 요함

바. 지상1층 펌프실 내 피난구유도등 설치 요함

사. 지하층 및 업무시설 중형피난구유도등 설치 요함

아. 업무시설 시각경보기 설치 요함

자. 다음장소 소방시설 등 설치 권고함

- 방재실, 펌프실 내 비상조명등(밧데리 내장형) 설치 요함

- 성능시험배관은 집수정까지 연결하고 시험수는 2분(약3.7ton)이상 집수 가능한 집수정 설치 요함

- 업무시설 주거용주방자동소화장치 설치 요함

○ 건축 관련 검토사항

가. 소방관진입창 창호일람표에 바닥높이 미표기 사항 검토 요청

나. 3/SD 출입문 창호일람표에 갑종방화문 미표기 사항 검토 요청

다. 각 층별 A/V실 갑종방화문 미설치 사항 검토 요청.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	12/15 조원호
협조자
시행	예방과-12423	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)