“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	「장군봉배수지 유입밸브 교체에 따른」 실증테스트 결과 보고

1. 남부수도사업소 급수운영과-20849(‘20. 12. 8.)호 관련입니다.

2. 장군봉배수지 고장 유입밸브 교체공사 전 시행한 실증테스트 결과 및 교체공사 변경일정을 보고합니다.

가. 실증테스트 결과

- 배수지별 수위현황

구분		장군봉배수지		국사봉배수지(m)	신림6배수지(m)	비고
		#1(m)	#2(m)
12/9(A)	22:00	4.60	4.52	4.31	4.18
12/10(B)	06:00	2.19	4.52	4.42	4.47
차이(B-A)		-2.41	0	0.11	0.29

· 실증테스트 8시간동안 국사봉배수지의 수계전환 및 장군봉배수지 1지 유출량으로도 급수공급이 가능했으므로 1지 유입밸브 교체시간(8H) 충분함(별첨확인)

· 신림6배수지 경계밸브 개방에 따른 수계전환으로 서림동 지역에 3천㎥이

공급되면 장군봉배수지 체류시간 추가 확보 가능

나. 공사일시

- 일    시: ‘20. 12. 23.(수) 22:00 ~ ‘20. 12. 24.(목) 06:00 (8H)

- 변경사유: 신림6배수지 수계전환 일정 변경에 따른 유입밸브 교체공사 연기

붙임  「장군봉배수지 유입밸브 교체에 따른」 실증테스트 결과 보고서 각 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김경아		급수운영팀장	서규석		급수운영과장	전결 12/16 이용구
협조자
시행	급수운영과-21389	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 급수운영과 (신대방동)	/
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/		/	대시민공개