문서번호	수질과-12248
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	12/17 서대훈

제3차 수돗물평가위원회 회의자료

2020. 12.

상수도사업본부

(생 산 부)

第3次  會議

2020. 12. 22.(화)

서면회의

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제2차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제3차 정례회의 자료	3
	가. 12월 수질검사 결과 평가	3～6
	○ 강북·영등포 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 첨부2
	나. 토 의 과 제	7
	○ ’21년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 보고
	○ ’20년 수돗물평가위원회 연구조사과제 결과보고
	○ ’21년 수평위 수질검사 공인분석기관 선정 진행 보고
	다. ’21. 1월 채수일자 및 채수지점 선정	7

會   議   資   料

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ’20. 11. 24.(화), 15:00~17:00

- 장    소 : 본부 4층 회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : **************************************

※ 위임의결 : ***

○ 회의안건

- ’20년 11월 수질검사 평가 및 공표

- ’20년 수돗물평가위원회 연구과제 최종보고

- ’20년 12월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2020년 11월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2020. 11. 24.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

- 코로나 같은 경우 공기로 전염이되는데 물로 전염이 되는 바이러스가 있는데 물연구원에서 수질검사가 가능한지요?

☞ 물연구원에서는 검사가 가능하며 *********************************************

- 서울시에서는 수돗물의 바이러스는 관리하고 있는지? 하고 있으면 물연구원에서 보고 바람

☞ 서울시에서는 바이러스를 검사하고 있으며, 향후 12월 물연구원에서 보고토록 준비하겠음

- 광암정수센터에서 공급하고 있는 곳은 어디인지?

☞ 생산량이 적어 강동구와 경기도 하남시에 공급하고 있음

2. 2020년 수돗물평가위원회 연구과제 최종보고회 결과

********************

▷ 과제현황

- 과업기간 : ’20.4.8.~11.30.

*******************

- 수행기관 : *******

- 보 고 자 : ***

▷ 보고자료 : 붙임 참조

▷ 논의내용

- 코로나19로 인해 의견수렴의 어려움을 겪었다고 하셨으나, 코로나가 지속될 것을 생각하여 언택트 시대에 맞춰 의견수렴하는 방법을 모색했으면 좋겠음

- 시민 참여에 대해 도시계획 분야는 활발한데 수돗물 분야는 아니라고 언급하시는데 근본적인 원인이 뭐라고 생각하는지?

☞ 지자체의 역할. 에너지와 달리 수돗물 같은 경우 지자체가 공급하고 이용·수요의 관리까지 다해야해서 부담이 많고, 공급에 대해 상대적으로 중요성이 크고 이용·수요에 대한 중요성이 낮다고 생각함.

- 도시계획 분야와 수돗물 분야는 좀 다르며, 시민들의 경우 자신의 재산과 직결되지 않는 한 변화되지 않음

☞ ************************ 도시계획같은 경우 수립시 시민들이 참여함. 이제까지 수돗물은 공급자 중심이었으며, 조례 제정 등을 통해 시민들이 우리지역의 수돗물을 설계하고 계획이 실현되는 것을 보는 것으로 시민들의 생각도 바꿀수 있는 계기를 마련할 수 있겠다고 생각함

- 수돗물 비전을 만들기 위해 새 목표(공동체, 소통하는 수돗물)를 언급하셨는데 목표 달성이 객관적(정량적)이어야 하지 않는지?

☞ 당초 2년 과제로 생각했고 올해는 정성적으로 접근했고, 정량적인 목표는 먼저 정성적인 것에 가치를 정해놓고 하려함. 내년 이 과제가 지속된다면 실행계획 목표***********가 정해질 수 있을 것이라 생각함. 현재까지는 이런 정량적인 목표 설정에 대해 한계가 있음

- 시민 비전이 전국수도종합계획이나 수도정비기본계획에 들어가야 할거 같은데 어떻게 생각하시는지?

☞ ************************************* 지자체 차원에서는 이 안이 적극적으로 활용될 가치가 있다고 생각하며, 향후 음용률, 인식 향상 수도사업자 책무에 이부분이 들어갈 근거가 될수 있다고 생각함

- 정책제안에서 ****************************의 의미?

☞ 논의사항에 대한 결과를 정리해 놓은 것이고, ************ 지금까지 환경부 중심의 상수도요금 현실화 얘기가 나왔으며, 요금인상에 대한 거부감, 실질적인 원가에 상응한 요금 체계의 문제의식 등 사회적 논란이 있으니, 시민들의 요구하는 요금 등 제안사항임.

☞ ********** 수돗물은 언제라도 사고가 날수 있고, 사고에 대해 객관적인 판단이 있어야 되는데 언론이 제시하는 것만 가지고는 시민들의 사실에 입각한 판단이 불가능하며, **************************************************************** 수질사고 예방을 위해서는 공급자뿐만아니라 수요자까지도 같이 참여하는게 좋겠다는 의미로 넣은 사항임. 시스템상 필요하고 계도 효과도 있을 것 같음

-********************************************************************************************************************

**********************************

▷ 과제현황

- 과업기간 : ’20.5.4.~11.30

*******************

- 수행기관 : ***********

- 보 고 자 : ***

▷ 보고자료 : 붙임 참조

▷ 논의내용

- 데이터를 가지고 활용할수 있는 프로세싱, 플랫폼 등을 잘 보여주셔서 감사하며, 시간과 장소에 따른 결과를 지도에 보여주셨는데 시민들의 입장에서 가이드라인(수질기준) 이상인지 여부를 시각적으로 강조를 주면 좋겠음. 공간정보안에 위치정보 같은 경우나, 정수센터별 수계, 거리 등을 표현한 도형정보 포함 요청

☞ 이번에 시연드린 사항은 시범적인 것이며, 지도에 범례를 통해 선택할 수 있는 것과 수질기준 등을 시스템적으로 개발은 할 수 있음

- ****************************************************

**********************************************************************

- 기존 데이터를 분석한 것인데 이것을 활용하여 수질문제가 발생가능한지 예측으로 활용할 수 있는지? 고찰 부분에 관련 내용을 넣었으면 좋겠음

☞ 수질자료같은 경우 과거 자료를 가지고 패턴이나 파동을 통해 예측이 가능하나, IoT를 통해 실시간으로 데이터들을 통해 이상지역을 빨리 감지하는게 수질관리에서 중요하다고 생각함.

- 제언 작성시 민원텍스트 분석결과를 활용하여 시민들에 홍보물 등을 만들었으면 좋겠다는 것을 넣었으면 좋겠음.

- 보고서 작성시, 수온과 탁도의 관계 등 다시한번 검토 부탁드리며, 보고서에 정확성, 필요성, 신뢰성 등이 포함된 제언(고찰) 등이 포함되어 마무리를 지어줬으면 좋겠음.

2. 제3차 정례회의 자료

가. 12월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2020. 12. 1.(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1 (채수)
기온 (℃)	관측	4.6	5.6	4.1	-0.1	-0.6	-0.2	1.1
	평년	4.8	4.3	4.0	3.8	3.6	3.3	2.9
강수량 (mm)	관측			0.0
	평년	1.4	1.1	1.8	1.8	1.7	1.3	1.1

※ 채수주간(’20. 11. 25. ~ ’20. 12. 1.) : 강수량 0.0mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : *** 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	서대문구 홍은중앙로 85 *************	서대문구 포방터10길 33 *****************	서대문구 포방터10길 33 **************
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	강서구 공항대로 124 ****************	양천구 목동동로 105 ***********	강서구 공항대로 124 ****************

- 정수기 물 : 2개 지점

강 북		영등포
	< 정수기 > ○회사명 : ****** ○모델명 :********* ○필터 : ** ○제 조 일 : *********** ○필터교환 : ***********		< 정수기 > ○회사명 : ****** ○모델명 :********* ○필터 :*** ○제 조 일 : ********* ○필터교환:*********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’20.9월	’20.12월	’20.9월	’20.12월	’20.9월	’20.12월	’20.9월	’20.12월	’20.9월	’20.112월
강북	3,100	180	8.8	5.1	7.2	7.4	11.8	3.22	0.78	0.17
영등포	9,000	90	9.2	5.4	7.3	7.7	12.8	2.78	0.74	0.17

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’20.9월	’20.12월	’20.9월	’20.12월	’20.9월	’20.12월	’20.9월	’20.12월	’20.9월	’20.112월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.04	0.60	0.53	6.8	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.06	0.11	0.33	7.1	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.04	0.05	0.24	0.23	7.0	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.05	0.74	0.62	7.0	7.3	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.05	0.47	0.27	7.0	7.2	0.009	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.08	0.37	0.12	7.3	7.3	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.53	1.9	0.015	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	불검출	불검출	12	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.3	0.62	1.3	0.016	0	불검출
		정수기	7.0	불검출	불검출	불검출	0	불검출

나. 보고 및 토의과제

○ ’21년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 보고

- 매월 정기적인 수질검사, 조사사업(2건), 심포지엄 및 워크숍 실시

○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 종합 결과 보고

- 시민이 만드는 서울 수돗물 비전

- 아리수 데이터를 활용한 빅데이터 기반 수질관리 방안 연구

☞ 상수도 운영에 참고할 수 있도록 최종보고서 전부서에 공유 완료

○ ’21년 수돗물평가위원회 수질검사 공인분석기관 선정 진행 보고

- 과업내용 : 매월 수질검사(64항목, THM-FP), 정례회의 출석하여 검사결과 보고

- 선정방법 : 나라장터 공개경쟁입찰***********

- 소요예산 : 51,700천원

- 진행사항 : 계획 수립 완료 및 사전규격공개(11.12.~11.17.) 실시 완료

입찰결과 단독응찰로 수의계약 추진하여 12월에 계약 완료예정

다. ’21. 1월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2020년 1월 5일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 : ********

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

○ 제4차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2021. 1. 28.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’21년 1월 수질검사 평가 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터) 1부.

3. 12월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. ’21년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 1부.  끝.