문서번호	총무과-10097
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	서울시립과학관장
강순모		김호식	12/17 이정규
협조

- 서울시립과학관 -

전기시설물 점검결과 보고(4분기)

2020. 12

서울시립과학관

(총무과)

- 서울시립과학관 -

전기시설물 점검결과보고(4분기)

서울시립과학관 안전한 관리를 위해 4분기 전기시설물 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

관련규정

○ 총무과-11032(2019.12.10.)2020년 서울시립과학관 전기안전관리계획

점검개요

○ 시설현황

구 분	수 전 계 통		시설물 현황
	건물개요	수전전압 (시설용량)
전기설비	연면적 12,330㎡ (3,736평) / 지하1층,지상3층	특고압설비 22.9kV 1,500kVA / 발전기 (400kW/500KVA)	○수변전설비 - 배전반(특고압반2면,TR반2면,저압반9면) - 배터리반 : 1면 - 변압기: 전등용750kVA/동력용750kVA - 무정전전원장치(30kVA) 1대 - 태양광 50kW(태양전지모듈 196개) - 비상발전기(400kW) 1대 / 비상발전기반 : 2면 - 자동제어설비(전력․조명·UPS) 1식 - 출입통제설비 및 CCTV감시설비 1식 - 전기소방설비(자동화재탐지설비) 1식 - 층별 저압배전반:38면(전시운용배전반:16면)

○ 점검일시 : ’20. 11.24.(화)~ 12.16.(수)

○ 대상시설 : 서울시립과학관 전기시설물

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 1명, 시설정비원(전영만, 노성우,성환구)3명

○ 점검내용

- 특고압 수변전설비, 저압설비 적외선 열화상 측정 점검

- 특‧고압 배전반 설비 전기적 접속상태, 변색, 균열 열화상태 점검

- EPS실 배선용차단기 및 누전차단기 정상작동 상태 점검 등

- 누전차단기 단자조임 및 케이블 열화 여부 등

- 비상전원, 각 종 부하설비 사용실태 점검

- 태양광발전설비 운용 및 안전점검 수시 실시

점검결과 및 개선회로

구 분	점검내용	점검결과
		양호	부적합	절연 개선	조치결과
인입구	인입구 배선시공 및 유지관리 여부	○	-	-	이상없음
	특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검	○	-	-	이상없음
차단기 (동력전원포함)	누전차단기 정상작동 및 외형파손 여부	○	-	-	이상없음
	누전차단기 단자조임, 모터 절연상태 및 케이블열화 여부/분수대 은동필터	○	-	-	이상없음
비상전원설비	비상발전기 및 UPS 상태 점검	○	-	-	이상없음
	비상전원 ATS 점검	○	-	-	이상없음
배선	내․외부 전기선, 조명점등상태 및 분전반 열화상 상태여부	○	-	-	이상없음
	전열 시스템박스, 문어발 배선 사용여부	○	-	-	이상없음
배전반	배전함 커버손상 여부	○	-	-	이상없음
	배전반 시건장치 및 외함 접지상태 점검	○	-	-	이상없음
부하설비	전기기기 금속제 외함 접지 및 접지용 콘센트 사용여부	○	-	-	이상없음
태양광설비	모듈파손,균열, 지지대, 청결상태 점검 접속함 및 분전함 발열여부, 인버터 결속상태, 부식상태 점검 모니터링시스템의 정상작동 상태 인버터 접속함 주변 화재예방, 소화기비여부	○	-	-	이상없음

○ 전열부하 절연측정 관심회로

NO	판넬명	부하명		용량 ( A )	측 정 값 ( ㏁ )
					R	S	T	N상
1	LN-E	바닥난방(샤워실 남)	HT3	30/20			3.1	500
2	LN-2F-B	전시실 기둥전열	R15	30/20	2			2
3		전시실 벽 전열 (3D SPACE)	R16	30/20		2		2
4	LN-3F-A	3교육실 전열	R8	30/20			3.2	3.2
5		1교육실 AV용 전원	AV1	30/20	3.2			3.2
6		화장실 여 비데	R10	30/20	4.3			4.3
7	LE-O-M	OE5 외등	OE5	30/20			500	1.8

○ 동력부하 절연측정 관심회로

- 건수: 4건

NO	부하명	용량 (KW)	용량 ( A )	측 정 값 ( ㏁ )
				R	S	T	N
PANEL NAME : MCC - #E1
1	저류조 펌프 1	2.2	53/20	2.5	2.5	2.5
2	디워터링 펌프 1	2.2	53/20	9.7	9.7	9.7
3	저류조 펌프 2	2.2	53/20	5.6	5.8	5.9

○ 누설전류 관심대상 회로

NO	판넬명	부하명	용량 ( A )	측정값 (mA )	정상여부
1	U-F (중앙감시실)	UPS전원(설비)	30/20	15.4	정상
2	U-F (중앙감시실)	CCTV외곽 전선	30/20	11	정상
3	1층 외곽-전기버스	전기버스 메인	225	10	정상

○ 과학관 전체 절연저항 및 누설전류 점검표 : 붙임자료 참조

○ 전기설비 열화상 온도 측정
연번	측정장소	판넬	최고온도부하	측정온도(℃)	판정	비고
1	수배전실	LN-E	HT2 타이머	31	정상
2		LE-E	E4 기계실 전등	24	정상
3	공공근로사무실	LE-B1-A	살균기	17	정상
4	지하주차장	LE-B1	TR.	13.5	정상
5	1F EPS A	LN-1F-A	MAIN	32	정상
6		LE-1F-A	E2 중앙홀 전등	25.5	정상
7		LN-1F-A2	방풍실 에어커튼	26.2	정상
8		LN-1F-전시1	L01 전등	25	정상	G전시실
9	1F EPS B	LN-1F-B	N3 수장고전등	24.5	정상
10		LE-1F-B	E4 EPS/TPS 전등	22.5	정상
11	1F EPS C	LE-1F-C	E4 1층화장실 남/여 전등	15	정상
12		LN-1F-C	R1 공조실 전열	22	정상
13	아이디어제작소	LN-1F-전시2	P02	27	정상
14	G전시실	LN-1F-지진	WIND	22	정상
15	1F 운영 사무실	LN-1F	마그네트	24.8	정상	사이언스숍
16		LP-01-PNL	마그네트	28.5	정상	창고 위치
17	2F EPS A	LN-2F-A	휴게실 펜코일	22.6	정상
18		LE-2F-A	전시홀 전등	22	정상
19		LN-2F-전시2	R01	24	정상	B전시실
20	2F 휴게실	LE-KIT	창가벽 전열	39.5	정상
21	2F 어린이 전시실	LN-2F-A1	옥상 실외기 주방히트펌프	32	정상
22		LE-2F-A1	TR.	31	정상
23	2F EPS B	LE-2F-B	E3 전시실 전등	23	정상
24		LN-2F-B	N1 2F 전시홀 전등	24	정상
25	3D Space	LN-2F-전시3	L01	29	정상
26	2F EPS C	LE-2F-C	E2 관장실/사무실 전등	25	정상
27		LN-2F-C	N3	29	정상
28		LN-2F-전시1	R01 유전	25	정상	O전시실
29	천문대	LN-2F-천문대	전열1	-1	정상
30	3F EPS A	LN-3F-A	N1 홀 전등	28	정상
31		LE-3F-A	E1 홀 전등	26	정상
32	3F EPS C	LN-3F-C	지붕층 실외기	26.4	정상
33		LE-3F-C	조명제어판넬 전원	23	정상
34		LN-3F-전시1	R0 에너지 생산	25	정상	R전시실
35	옥외산책로	LE-O-S	마그네트	9	정상
36	지상주차장	LE-O-M	마그네트	9.4	정상

○ 전기안전관리자  의견

- 동절기 전기화재 예방을 위해 전열기구 사용 억제노력강화

- 절연측정값 변동이 있는 관심회로는 절연저항 측정 후 현장확인 후 조치

- 2층 쉼터마루 정원등 절연상태 수시확인

- 겨울철 동력설비 사용에 따른 과부하 및 열화상 수시 측정 점검 실시

- 전시실 운영 직원은 전시 종료 및 휴관시 각 층 전시실 내부 전시물 전원차단 필히 할 것

- 과학관 내부 에너지 절약을 위해 불필요한 조명 소등 및 실내적정 난방온도유지

○ 전기안전 절연,누설전류, 열화상 측정 자료

수변전실 열화상 측정	외곽분전함 절연측정	분전함 절연측정
		공 백 -
동력설비 절연저항 측정	동력전원 절연측정

행정사항 및 추진계획

○ 관심회로에 대해서는 지속적으로 정기점검하여 설비안전에 만전을 기함

○ 비상저감조치 발령시 과학관 비상발전기 시운전 미가동 함

○ 월동기 화재예방을 위한 전열기 사용억제 및 과부하 사용여부 점검

○ 청사 퇴청시 콘센트 및 사용전원 차단(홍보 및 안내)

○ 태양광 발전시설 안점점검 월 1회 실시

붙임  1. 전등,전열분전반 및 동력판넬 절연 및 누설전류 측정표 각 1부.           2. 열화상 점검결과 및 보고서 1부.  끝.