문서번호	급수운영과-10934
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		성기선	12/17 신용철
협조

수질자동감시시스템 2020년 11월 운영결과

2020. 12.

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2020년 11월 운영결과 분석

○ 2020년 11월 수질자동감시시스템 운영결과, ‘먹는물수질기준’ 에 적합

○ 전체 경보음 37건 중 2건은 제수 밸브조작 등에 따른 수질감시 중 발생한 것으로 퇴수조치 완료하여 사고를 예방 하였으며, 2건은 국지적 염소감소, 33건은 시설물 점검에 따른 정전 등에 의한 것으로 시스템 점검하여 정상운영 조치 함

1. 개  요

□ 분석기간: 2020. 11. 1. ~ 11. 30.(한 달)

□ 감시항목

○ 취수장(8항목) : 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC, 조류

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온

□  감시지점 214개소

계	생산과정(11)		공급과정(203)
	취수장	정수장(송수)	배수지․올림터	수도꼭지
214	5	6	101	102

2. 운영결과

□ 월평균 수질측정값: 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.04	0.05	0.05	0.44	0.52	0.50	7.1	7.1	7.0	160.4	152.1	177.9	12.3	18.2	22.3
배수지	0.05	0.05	0.05	0.36	0.36	0.27	7.1	7.1	7.1	185.9	168.5	180.3	16.1	19.3	22.7
올림터	0.05	0.06	0.05	0.35	0.36	0.24	7.1	7.0	7.0	194.2	170.9	181.9	14.6	19.1	22.4
수도꼭지	0.06	0.06	0.05	0.30	0.30	0.22	7.2	7.1	7.1	187.8	170.9	184.9	15.7	19.1	22.5
먹는물 수질기준	0.5NTU이하			4.0이하			5.8 ~ 8.5			-			-

□ 측정기 운영 현황

○ 전체 214개소 중 정상운영 213개소, 측정기 운휴 1개소

연번	지점명(관할)	구분	사유	기 간	조치사항
1	독산배수지(남부)	운휴	배수지 공사	‘ 18. 8 ~ ‘ 20. 12.	공사완료 후 정상가동 예정

□ 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도>		<잔류염소농도>
<pH >	<전기전도도>		<수온>

□ 경보음 발생 분석

○ 경보음 발생 원인

구 분	발생횟수	원 인	조치결과
계	36
탁도 상승	2	제수밸브 조작 등 유량,수압 등의 변화로 탁질 발생	알람확인, 퇴수조치 및 감시 공급수질 이상 없음
공급과정 잔류염소 감소	2	야간 등 건물내 물 사용량 감소로 잔류염소 자연감소(관공서 1건, 공원 1건)	정체수 자연 퇴수
측정설비이상	8	측정기 보정, 센서 노후	측정기 점검 및 보정
운영환경영향	23	항 청소 및 시설물 점검(공사) 법정 전기 안전점검으로 단전 조치	항청소 및 시설물 점검 완료 후 정상가동 조치
전송장애	1	모뎀(KT) 일시적 이상	전송시스템 점검 및 재가동

※ 경보음 발생 기준(탁도 0.5NTU초과 5분지속, 잔류염소 0.1mg/L미달 10분초과)

○ 경보음 지속시간 현황

- 전체 47건 중 지속시간이 10분 이하인 경우 15건으로 41%차지

- 지속시간이 10분 초과 ~1시간 이하인 경우는 6건으로 16%

- 1시간 초과인 경우 16건 43% 차지하였음

지속시간구간	건	비율(%)
전 체	37	100
■ 5분이하	11	30
■ 5분초과 10분이하	4	11
■ 10분초과 1시간 이하	6	16
■ 1시간 초과	16	43

- 경보음 발생 후 10분 이내 해제 된 경우 환경영향이 8건으로 세부 원인은 펌프 등 시설물 작동 등에 의한 일시적 수압․전압 등의 변화로 인해 발생

- 경보음 지속시간이 1시간 초과한 경우 운영환경 영향(항청소, 전기점검) 7건, 측정기 및 설비 고장 6건으로 현장 출동 및 장비점검에 필요시간 소요

3. 분석결과 및 의견

□ 2020년  11월 측정값 먹는 물 수질기준에 적합하였으며, 시스템 가동률은 99.9%로 안정적으로 운영됨

□ 배급수관 공사 등 수질에 영향을 주는 밸브조작시 수질감시 및 퇴수조치로 수질사고를 예방

□ 겨울철 한파 대비 완료

○ 대  상 : 공급계통 203개소 225대

○ 내  용 : 보온재 설치 및 노후 난방장치 교체(2건) 완료

붙임 1. 수질자동감시시스템 월보자료(2020. 11.)

2. 경보음발생 현황(2020. 11.).

3. 한파대비 점검 결과 1부.  끝.