문서번호	정수과-8828
결재일자	2020. 12. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
정의선		이준호	12/22 방진표
협조
	전문관		강석규

2020년 하반기 여과사 오염도 및 입도분포 조사결과 보고

2020. 12.

광암아리수정수센터

정 수 과

2020년 하반기 여과사 오염도 및 입도분포 조사결과 보고

여과지 오염도와 입도분포 등을 조사하여 여과지 운영 및 유지관리의 자료로 활용함으로써 안전하고 깨끗한 아리수 생산에 철저를 기하고자 함.

1		조사 근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(환경부, 2007)

○ 여과지 유지관리 운영지침

○ 여과사 오염도 측정방법에 대한 시료 채수 기준(기술심사과-1762, 2007)

○ 여과지 여재 최적 관리기준 수립(기술진단과-4518, 2017)

2		조사 개요

○ 기    간 : 2020. 11. 12 ～ 12. 18

○ 대    상 : 총 18개 여과지

- 오염도조사 : 총 12개 지(계열별 4개 지 - 짝수지)

- 입도분석 : 총  6개 지(계열별 2개 지)

※ 상반기 기 시행 결과로 대체

○ 조 사 자

구 분	조 사 자	담 당 업 무
실험실 및 사무실	이준호, 정의선 김희선, 임상철	- 여과사 채취 및 오염도 조사 - 입도분석 - 사층 상태 확인 등
중앙제어실	A, B, C, D 팀	- 역세척 협조

○ 조사항목

- 여과사 역세척후 세척탁도, 머드볼 발생 유무, 슬러지 용적 측정

- 여과지 운영상태(여층균열, 공기압분포도 세척상태 등) 이상유무 육안검사

- 여과사 입도분석(유효경 및 균등계수, 최대경, 최소경)

○ 실험장비

- 여과사 채취기 1대, 탁도계 1대, 표준체(1set) 및 진동기, 이토침전관

○ 조사방법

- 여과지 여재 최적 관리기준 수립(기술진단과-4518, 2017) 준수

3		조사 결과

□ 여과사 오염도 조사결과

○ 세척탁도

- 모든 여과지의 세척탁도가 10 NTU/100 mL 이하로 여과사가 매우 깨끗하여 여과지 운영으로 축적된 탁질이 역세척에 의해 충분히 제거되는 것으로 나타났음.

- 시험결과 : “따로붙임 2” 참조

[그림 1. 여과지 깊이별 세척탁도 현황]

○ 슬러지용적

- 상/중/하층부 모두 슬러지 용적이 0.004mL/g 이하로 여과모래상태는 양호한 것으로 나타남.

- 시험결과 : “따로붙임 2” 참조

○ 머드볼

- 모든 여과지에서 머드볼은 발생하지 않았음.

□ 여과사 입도(체가름)시험 결과

○ 시료채취 및 시험 : 2/12 ~ 28

○ 6개 여과지(각 계열별 2지)의 유효경, 균등계수, 최소경, L/De 조사결과  상수도시설기준에 적합.

구분	유효경	균등계수	최대경	최소경	L/De	2mm이상 비 (%)
#1-1	0.98	1.31	2.01	0.76	1.180	1.1%
#1-7	1.01	1.35	2.25	0.80	1,200	6.8%
#2-3	0.95	1.36	1.99	0.74	1,268	0.8%
#2-7	0.94	1.36	2.06	0.74	1,288	2.1%
#3-1	1.00	1.31	2.06	0.79	1,212	2.0%
#3-7	1.01	1.26	2.02	0.85	1,205	1.2%
상수도시설 기준	0.45~1.0정도	1.7이하	2.0이하	0.3이상	1,000이상	1%이하

○ 대상 여과지 6개 중 5개 지에서 최대경 및 2 mm이상 여재의 비율 1%를 초과함.

□ 입도분포 불만족시 지침

○ 상수도시설 유지관리 매뉴얼 및 본부지침에 의거 여과사 입도분포가 상수도시설 기준에 불만족하더라도 여과수 수질이 적합하면 계속 사용 가능

□ 상수도시설 유지관리매뉴얼(환경부, 2007)

- 5.6.2 (3)여재 및 여과층관리 (p325)

「여과모래의 교환은 반드시 필요한 것은 아니나 오랜 사용과 역세척으로

마모되어 형상과 입도분포가 변하여 기준범위에 들지 아니하고 정수의

수질을 보장할 수 없는 단계가 되면 교체를 하도록 한다.」

□ 여과사 최대경 초과에 대한 본부의견(기술진단-463, 2013.2.4)

- 시설기준에 적합하지 않은 여과재 전면 교체시 비용 많이 발생

※ 교체비용 약 10억 예상 (선별시 약 4억)

- 현재까지 여과수 탁도 등 수질 기준에 적합하였고 향후 수질기준이

적합한 경우 계속 사용

- 최대경이 여과수에 미치는 영향 지속적 분석 필요

; 여과수 수질이 만족하지 못하는 경우 순차적 전면 교체 필요

- 손실된 여재에 대해 정기적 보사 실시

4		조사결과 분석 및 의견

○ 여과사 세척 후 오염탁도는 모두 10 NTU이하로 기준에 적합하였음.

○ 체가름 시험결과, 여과지 6개 중 5개 지에서 최대경 및 2 mm 초과비율이 상수도시설기준을 불만족하였으나, 연중 24개 개별여과지 탁도는 모두 양호한 수질을 나타냈음.

○ 최대경 및 2 mm 초과비율에 대한 상수도시설기준 불만족 지에 대해 지속적인 수질변화 감시 및 필요시 선별 및 부분교체 등을 통한 기준 준수 방안의 검토가 요구됨

붙임 : 1. 오염도 평가기준 1부.

2. 여과지별 오염도 분석결과 1부.

3. 여과지별 입도분석결과 1부.  끝.