“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	우리이엔씨
(경유)
제목	송파동 48-19 외 2필지 일대 상수도 공급 관련 질의 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 문의하신 송파동 48-19 외 2필지 일대 상수도 공급 관련 문의에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 용도 및 건물개요: 근린생활시설, 연면적 2,314.22㎡, 지하 1층/지상 7층

가. 공급 가능여부: 급수협의조건 이행 시 공급 가능

나. 분기위치: 붙임 문서 참조

다. 인입관경: 40mm(일반용 40mm 독립계량기 설치 예정)

라. 공급압력: 약 3.6㎏/㎠(5층까지 펌프없이 직결급수로 급수공급이 가능하나, 6층 이상은

순직결급수 시 급수 불편이 발생할 수 있으니 가압직결방식으로 급수하여야함)

마. 공사금액: 연면적 2,314.22㎡인 일반건물 급수공사비 8,339,370원

(정액공사비 3,921,370원 + 원인자부담금 4,418,000원)

추후 급수공사 신청 시 기존 계량기 원인자부담금 공제 예정

바. 공사범위: 도로에 매설된 배수관에서 대지경계선 3m 이내에 설치되는 계량기까지

사. 기타사항

- 대지경계선 3m 이내 장소에 반드시 계량기(일반용 50mm) 설치공간을 확보하여야 함.

- 근린생활시설의 점포별 계량기 설치 시 인입급수관 구경은 변경 될 수 있음.

붙임  1. 공사 위치도 1부.

2. 관련 공문 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	윤정민		급수관리팀장	代제영도		급수운영과장	12/22 한희선
협조자
시행	급수운영과-19684	(		)	접수		(		)
우	05762	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5169	/전송	02-3146-5189	/	wjdals7874@seoul.go.kr	/	부분공개(6)