문서번호	정수과-5866
결재일자	2020. 12. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
나용운		12/22 이해원
협조	주무관		이병주
	주무관		권학선

1정수장 응집지 교반속도 기준 변경

2020. 12.

구의아리수정수센터

(정수과)

1정수장 응집지 교반속도 기준 변경

수온별 최적 속도경사를 유지하기 위해 새로운 항력계수를 적용하여 응집기 교반속도에 대한 운영기준을 설정하고자 함

□ 관련근거

◯ 정수과-4412(2016.8.19.)호 “응집지 속도경사 운영기준 설정실험 결과보고”

□ 응집지 현황

구   분

1정수장

2정수장

시설용량(m3/일)

250,000

250,000

지수

6지

6지

교반기 구조

[ 1~3지 수평패들 구조 ]

[ 4~6지 수평패들 구조 ]

[ 하이드로포일형 구조 ]

지내흐름

[1~5지 : 정류공식]

[6지 : 상하 우류식]

[6지 : 상하좌우 우류식]

◯ 속도경사(G값)

- 1열 40sec-1, 2열 30sec-1, 3열 20sec-1

◯ 교반속도(초/1회전)

수온	1~3지(부등폭 패들)			4~6지(등폭 패들)
	1열	2열	3열	1열	2열	3열
20℃초과 (여름철)	31	39	49	27	33	43
10~20℃ (봄,가을철)	29	36	46	25	31	39
10℃미만 (겨울철)	26	32	41	22	28	36

□ 속도경사(G) 계산(변경내용)

[eqn: G(sec ^{-1} )= sqrt {{C _{D} TIMES A TIMES v _{p} ^{3}} over {2 TIMES mu TIMES V}}]

변경내용: 응집지 1~3지 항력계수([eqn: C_D]) 1.8 → 1.4

◯ [eqn: C_D] (항력계수)

- 유체중을 이동할 때 항력계수로 패들의 길이와 폭의 비에 상관한다.

응집지	길이/폭	[eqn: C_D]	비고
1~3지	2.2/0.14=15.7	1.4	기존 1.8 (2016.8.19.)
4~6지	2.2/0.1=22	1.6	변경없음

※ 항력계수표(상수도공학, 유명진, p254)

길이/폭	5	20	∞
[eqn: C_D]	1.2	1.5	1.9

◯ [eqn: A] (패들판의 총면적, ㎡)

- 1~3지 패들면적=(0.07+0.1+0.17+0.22)m×2.2m×4개×6조 = 29.57㎡

- 4~6지 패들면적=(0.1)m×2.2m×4매×4개×6조 = 21.12㎡

◯ [eqn: v_p] (유체에 대한 패들의 상대속도, m/s)

- [eqn: 0.75 times 주변속도 = 0.75 times (pi times D times N)/60]
[eqn: D]: 응집기 회전직경(3.3m)
[eqn: N]: 회전수(RPM)

◯ [eqn: μ] (동점도, ㎡/s)

- [eqn: 5℃:0.1519 times 10^-5 , ```15℃: 0.1141times10^-5 , ``` 25℃: 0.0896 times 10^-5]

◯ [eqn: V] (응집지 체적, ㎥)

- 1단, 3단: 288.4 ㎥

- 2단: 271.8 ㎥

□ 결  과

◯ 응집지 G값 1열 40sec-1, 2열 30sec-1, 3열 20sec-1 운영

◯ 수온별 조견표 적용하여 교반속도(초/1회전) 조정(붙임 참조)

수온	1~3지(부등폭 패들)			4~6지(등폭 패들)
	1열	2열	3열	1열	2열	3열
20℃초과 (여름철)	29	35	45	27	33	43
10~20℃ (봄,가을철)	26	33	42	25	31	39
10℃미만 (겨울철)	24	30	38	22	28	36

※ 2정수장은 목표 G값에 따라 교반속도 자동 조정됨.

붙임: 1. 1정수장 응집지 G값 계산 1부.
2. 2정수장 응집지 G값 계산 1부.  끝.