문서번호	설비부-21008
결재일자	2020. 12. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	12/23 이달영
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

설계변경 소위원회 심의 조치결과 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

설계변경 소위원회 심의 조치결과 보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』관련, 운영부서(주차계획과) 요구사항 등기 실정보고 승인사항에 대하여 설계변경 소위원회 심의사항을 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 일반2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공 사 비 : *************************************

□  감리사/시공사 : *******************

2		추진경위

□ `20.7.3 : 전기버스 충전시설 용량 증설 등 요청(주차계획과)

□ `20.7월~9월 : 전기버스충전용 용량증설 설계 시행(도기본)

□ `20.10.30 : 주차계획과 인수인계 전 요청사항 송부(주차계획과)

□ `20.12.08~12.15 : 설계변경 소위원회 심의(비대면)

3		설계변경 심의 조치내용

□ 소위원회 심의의견 반영(상정금액 대비 4,222천원 감액)

□ 내역서 : 옥외 자재 할증율 축소 반영, 고재처리비 반영

□ 단가 : 임시가로등주 조달단가 반영

□ 일위대가 : 신규설치 품셈에 대한 심의의견 공량 반영

4		설계변경 내용

□ 공사비 증,감 내역                                     (단위:천원)

공종	주요 변경내용	변경사유	증감액
전력간선	-분전반 설치물량 감소 -충전기(승용차용) 미설치	-동력설비(배수펌프) 감소 -관리부서 미설치 요청	******
전열설비	-주차관리실 전열설비 추가	-주차관리실에 각종 장비 설치되어 전용분전반 및 콘센트 집중 설치 필요	******
전등설비	-우당기념관 조명기구 미설치 -테라코타 조명기구 설치 -메모리얼 홀 조명기구 변경	-우당기념관 조성으로 인한 조명기구 미설치 -테라코타 조형물 설치구간 조명 설치 -입구 홀 건축 마감재(바리솔)로 인한 조명기구 수량 변경	******
전력 및 조명제어설비	-전력제어용 배관,케이블 추가	-주차관리실에 장비 메인장치 설치되어 간선 추가	******
주차관제설비	-주차관제용 전원,통신선 추가	〃	****
옥외가로등설비	-가로등 3개소 미설치 -가로등 2개소 등주만 교체 -가로등 이설 증)1본	-하부 지장물로 인해 가로등 기초 및 선로 교체 불가(등주, 등기구만 교체함) -홀리데이인서울 앞 보도 확장에 따른 가로등 이설	******
옥외공원등· 경관조명	-옥외 공원등 및 경관조명 수량 변경	-주관부서(공공재생과) 요청에 의해 경관조명 계획 변경	****
버스차 충전설비	-버스차 충전설비로 인한 전력 인입케이블 신규 포설,케이블트레이 추가설치, 제어 케이블 추가	-버스차충전설비 증설 관련 전원인입 및 2차측 케이블 트레이 추가	*******
염수설비전원설비	-염수설비용 한전 전원인입 증)45m	-염수설비전원 설치	******
자탐설비	-SVP판넬 2개 추가 -소방간선 케이블 추가	-건축내부 구조변경으로 SVP판넬 추가 필요 -화재수신반 위치 이동	*******
비상조명	-비상조명등 17개 추가	-비상조명등 누락분 추가	******
<직접비 소계>			*******
********************************			*******
<도급금액>			********

□  계약금액 변경 사항

차수	당초	변경	증감액
3차	**************	**************	*************
총차	**************	**************	*************

□  건설사업관리단 의견

○ 설계변경 소위원회 심의 내용이 적절히 반영되었으며, 설계변경 내용에       대한 산출근거가 적정하므로 반영 조치함이 타당함.

4		보고자 의견

□  위 변경 사항은 사업 주관부서(주차계획과,공공재생과)에서 전기버스       충전설비 증설과 주차관리실 변경에 따른 장비 위치 조정 등에 따른 사항       으로, 설계변경 소위원회 심의를 이행하였고 건설사업관리자의 심의 조치       보고가 적정하므로 설계변경 추진하고자 함.

붙임 : 1)감리단 공문 1부.

2)설계변경 내역서 1부.

3)제비율 검증 확인서 1부. 끝.