문서번호	기후변화대응과-7018
결재일자	2020. 12. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기후변화대응팀장	기후변화대응과장
소향순	이주영	12/23 조완석

시 소유 냉매시설 관리강화를 위한 전문가 자문(서면) 결과보고

기후환경본부

(기후변화대응과)

- 市 소유 냉매시설 관리강화를 위한 -

전문가 자문(서면)결과 보고

시 소유 냉매시설 관리강화를 위한 냉매기본계획 수립과 관련하여 전문가 자문을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일  시 : 2020.12.22.(화)

○ 전문가 : 3명

****************************************************

○ 방  법 : 서면

○ 자문안건

- 시 소유시설 냉매관리 계획(안) 수립에 따른 전문가 의견 수렴

□ 전문가별 주요 의견

*****

○ 배출량 65% 감축을 온실가스 배출량 65% 감축으로 정확히 표현 할 것

○ CFC냉매 사용 시설은 ’22년까지 HFC냉매로 전환할 것을 명시

********************************

-  R-407C  냉매는 세가지 냉매가 혼합된 삼중혼합냉매이고, 대기 중 노출되는 양이 많아지는 단점을 가짐

⇒  R-407C 냉매 대산 단일 또는 혼합 HFC냉매로 대체되는 것이 좋음

*****

○ 건물과 수송부문(버스+철도)부분에서의 정기적 누출점검과 모니터링 필요

***********************************************************************

○ LOW-GWP에 대한 개념 정리 필요

- Low-GWP를 일부 국가에서는 GWP(100년) 값이“25이하”, “100이하”, “150이하”로정의하기도 하나, 몬트리올의정서에서는 GWP(100년) 값이 “300이하”를 Low로, “1000이상”을 high로 정의

○ 수송부분에 사용되는 냉매사용기기의 경우 진동에 냉매 누출 위험이 높음으로 사전 예방조치 필요

-  장비 정비자 교육 필요

○ 현재 냉매사용기기 설치현황과 대체 모범 사례 등을 전파할 수 있는 시스템 구축 필요

*****

○ ********************************************************************

- 다수의 기기를 교체하려면 비용이나 기간을 고려하여 먼저 HCFC-123로 교체 후 HFC 냉매 사용기기 및 Low-GWP 냉매사용 기기로 교체

- HCFC-123 교체 충전시 고려사항

· 냉동능력 5~10% 감소

· 냉매 취급 주의 필요 : 독성이 있고 장기 흡입시 건강 피해

· 냉동기 Seal(O링, 패킹)류 적정 재질 교체 여부 고려

□ 행정사항

○ 전문가 자문수당 수당 지급 : 150,000원

- 산출내역 : *************************

- 예산과목 : 기후변화 총괄 대응, 온실가스감축방안,기후변화대응을 위한 냉매관리 강화, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01)

따로붙임 : 전문가 자문 의견서 각 1부.  끝.