문서번호	누수방지과-9433
결재일자	2020. 12. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설관리부장
성기옥		이태형	12/28 강호광
협조	안전총괄과장		代전혁
	주무관		노경철

·

누수복구 완료보고

- 을지로2가 사거리 -

2020. 12.

시설관리부

(누수방지과)

누수복구 완료보고

중구 을지로2가 사거리에서 발생한 상수도관 D600㎜ 누수발생 및 복구 현황을 보고 드림

□ 누수 현황

❍ 위    치: 중구 을지로2가 88-5호 신한L타워 앞(을지로2가 사거리)

❍ 구경(관종): D600㎜〔CIP, 연도 미상) ※ 불용관

❍ 발생일시: ’20. 12. 14.

- 1차복구: 12.17.(목) 21:30~다음날 05:00(물 따라나옴으로 작업 중단)

· 을지로2가사거리(삼일대로 방향) 앞 최초 탐지점으로부터 교차로 중앙차선방향 3개차선을 굴착하였음에도 물 따라나옴으로 추적굴착이 곤란하여 복구 중단

- 2차복구: 12.19.(토) 21:00~다음날 05:30(※복구완료: 마개플랜지 설치)

❍ 누수원인: 불용관(D600㎜)에 의한 누수

- 불용관인 배수관의 위치불명 분기밸브가 고무패킹 노후 등으로 완전 지수되지 않아 발생한 누수로 추정 됨

마개플랜지 지수

600mm

1000mm

1500mm

1200mm

□ 언론취재 및 보도 : 없음

□ 교통 상황 : 소통 원활

❍ 을지로2가 사거리(교차로) 교통 통제〔12.19.(토) 21시~다음날 05:30〕

- 삼일대로 방향 왕복 9차선 중 3개차선, 을지로 방향 왕복 7차선 중 4개차선 통제

□ 급수 및 피해상황

❍ 단수 및 피해사항 없음

□ 조치 현황

❍ 1차 누수복구:〈’20.12.17.(목) 21:30~다음날 05:00〉

- 현장출동 및 안전시설 설치: ’20.12.17.(목) 21:30~22:00

- 아스팔트 절단 및 터파기:                    22:00~12.18. 01:00

- 누수 확인(교차로 중앙차선 방향에서 물 따라나옴): 12.18.(금) 00:00

- 추적굴착:                                 12.18.(금) 00:00~ 01:30

- 복구중단(되메우기 및 아스팔트 도로포장):                     01:30 ~ 05:00

❍ 2차 누수복구(복구완료):〈’20.12.19.(토) 21:00~다음날 05:30〉

- 현장출동 및 안전시설 설치:            ’20.12.19.(토) 21:00~21:30

- 아스팔트 절단 및 터파기:                               21:30~23:00

- 누수부위 확인:                                         23:00~24:00

- 관 절단:                               ’20.12.20.(일) 00:00~01:00

- 지수완료(마개플랜지 접합):                                     01:00~02:00

- 되메우기 및 아스팔트 포장:                              02:00~05:30

□ 향후계획

❍ 불용관(600㎜) 분기점 폐쇄를 위한 배관탐지 및 굴착작업 : ’21년 3월

※ 을지로 간선도로를 따라 분기위치를 추정하여 굴착, 도로관리청의 도로굴착승인 및 관할경찰서 교통 협의 필요

□ 행정 사항

❍ 근무자에 대한 초과근무 인정

- 근무일시 : ’20.12.18. 00:00~05:00 (4시간) 성기옥, 최성태, 노경철

- 근무일시 : ’20.12.19. 21:00~12.20. 05:00 (7시간) 성기옥, 노경철

붙임: 누수 위치도 및 현황 사진 1부. 끝.