문서번호	정수시설과-8607
결재일자	2020. 12. 28.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		代서광호	12/28 김중영
협 조
	주무관			서광호
	주무관			곽용찬

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2020. 12. 28.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2020. 12. 21. ~ 24.(4일간)

점 검 자 : 지방전문경력관 (다군) 서용택, 공업전기 (9급) 김인호

점검대상 및 주요 점검내용

점 검 일	점 검 대 상	주요 점검내용
12. 21.(월)	특고압수변전설비 (태양광발전설비)	- 특고압수변전설비 및 변압기 설비의 고장등 작동, 기능상태 점검
12. 22.(화)	고압모터기동반 및 부속설비	- 고압모터기동반 차단기, 리액터 등 열화상태 및 작동상태 점검
12. 23.(수)	취수펌프 및 부속설비	- 뚝도, 구의 취수펌프(총10대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 상태 점검
	비상발전기설비	- 비상발전기 무부하 운전(10분)
12. 24.(목)	진공펌프 외 기계설비	- 진공펌프, 세척부펌프 등 저압 모터펌프 설비 외 기계설비 작동상태 및 이상소음 상태 점검

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 양호

비상발전기 주간점검 결과 : 양호

Ⅲ		특 이 사 항

전기실 저압반(LV-1) GIPAM 경보 점검

○ 일  정 : 2020. 12. 21. ~ 22.(2일간)

○ 점검자 : 송용배, 서용택 (총 2명)

○ 내  용 : 저압반 OCGR 경보 점검 및 계전기 세팅값 확인

○ 결  과 : GIPAM OCGR 한시동작값 수정(0.2In -> 0.3In)

취수펌프 구의3호 토출밸브 점검

○ 일  정 : 2020. 12. 23.(1일간)

○ 점검자 : 에너토크 이진호 외 1명, 서용택 (총 3명)

○ 내  용 : 토출밸브 통신모듈 교체 및 자동제어 연동상태 점검

○ 결  과 : 보수완료

동파 및 화재예방 점검

○ 일  정 : 2020. 12. 24.(1일간)

○ 점검자 : 서용택 (총 1명)

○ 내  용 : 수충격방지설비 정온전선 부하전류 및 절연저항 측정

○ 결  과 : 양호(부하전류 4.5[A], 절연저항 2000[㏁]측정)

붙임 1. 기전설비 주간점검표       1부.

2. 비상발전기 운용일지       1부.   끝.