보    고    서

등록번호	시설관리과-32598

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	서영인	김대용	12/29 송병욱

명에 의거 중랑구 관내 담당업무 수행중 *************** 급수공사와 관련 아래과 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2020. 12. 29

보 고 자 : 지방시설주사보   성명 : 서 영 인

현 황

❍ 공사위치 : *************

❍ 수요가명 : **********

❍ 공사개요 : 구경확대(일반용 독립계량기 D50mm*1개)

❍ 접수번호 : ************

❍ 승인일자 : 2020. 11. 02

보고내용

❍ 상기 건물 신축으로 급수공사 신청되어 구경 산출한바 연면적당 1일 평균사용수량으로 계산시 D50mm 수도계량기가 적정하기에 이를 승인하였으나, 건축주가 수도계량기 설치공간 협소를 이유로 구경축소를 요청함.

※ 구경산출근거(연면적 ********㎡)

▸ 유량계산 Q = 연면적 × 면적당1일사용수량 ÷ 1일사용시간

= ************************************

▸ *******************************************************

∴ D=50mm로 결정

❍ 건축 설계사항 및 현장조사한바 해당건물은 자동차 전시장 용도로 사용하고 저수조를 이용한 간접급수형태이므로 D32mm 수도계량기를 사용해도 무방할 것으로 판단되어 원인자부담금 일부를 환불코자 함

※ 저수조용량 : ***************************************

※ 구경산출근거(서울특별시 급수공사업무 시행지침 별표6)

▸ 유량계산 Q = 연면적 × 면적당1일사용수량 ÷ 1일사용시간 × 30일/월

= *****************************

▸ 물사용량에 따른 계량기 구경 산정표                         (단위:㎥/월)

구경	저수조가 있는 경우 (일5~10시간 계속 급수할 때)		비고
	최소	최대
32mm	410	700

∴ D=32mm로 결정

❍ 원인자부담금 산출내역

· 당초 : ***************************************************

· 변경 : ***************************************************

❍ 급수공사비 환불내역(고지번호***********

구 분	급수공사비 내역			비 고
	당초	변경	환불액(원)
계	**********	*********	*********
정액공사비	*********	*********	*
원인자부담금	*********	*********	*********

조치의견

❍ 상기 사항과 같이 요금과로 환불조치 요청코자 함.

첨부 통장사본 1부.  끝.