“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	구의아리수정수센터소장
(경유)
제 목	구의아리수센터 에너지진단결과 개선 조치사항 알림

1. 기술진단과-10363(2020.12.29.)호와 관련입니다.

2. ’20년도에 구의아리수정수센터를 대상으로 한 에너지진단결과 송수펌프 중 “월계1호기”의 효율이 동 계열 같은 용량의 주펌프 “월계2호기”에 비해 효율이 다소 떨어지는 바(가동시간 분석 결과, 1호기 가동시간이 2호기에 비해 40%정도 많은 것으로 분석됨), 효율이 좀 더 우수한 2호기의 운전시간을 늘리는 등의 탄력운전 시행을 검토 추진하여 주시기 바랍니다.

3. 또한 에너지진단결과를 따로붙임과 같이 보내드리니 업무에 참고하시기 바라며, 에너지절감에 많은 노력을 기울여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 「구의아리수정수센터 에너지진단 결과보고」  1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	동세원		기술진단과장	유통희		생산부장	12/29 서대훈
협조자
시행	기술진단과-10365	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	02-3146-1361	/전송	02-3146-4639	/	qpit21@seoul.go.kr	/	대시민공개