코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축허가 신청 대상물의 검토결과 보고(신월동 91-8 외1)

1. 양천구청 건축과-11639(2020.12.22.)와 관련입니다.

2. 아래 건축물에 대한 건축허가신청에 대하여 관련도면 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건축 물의 개요(************
위 치	서울시 양천구 **************	건축주		********
건물구조 및 허가 협의 내용	철근콘크리트조, 철근콘크리트 지붕, 지하1층/지상6층, 1개동 대지면적 363.5㎡, 건축면적 187.3㎡, 연면적 697.43㎡
공사종별 및 용도	신축 / 공동주택
나. 소방시설 설계자
상 호	㈜유성기술단		대표자		이 종 택
업 종	전문소방시설설계업		등록번호		제2016-01-00133호
위 치	서울시 구로구 디지털로31길 41		전화번호		02-879-2146
다. 소방시설
소 화 설 비	소화기구, 자동조화장치, 스프링클러설비
경 보 설 비	비상경보설비, 단독경보형감지기, 가스누설경보기
피난구조설비	유도등, 피난기구(완강기)
소화용수설비	해당없음
소화활동설비	연결송수관설비
임시소방시설	(대형)소화기, 비상경보장치

라. 검토결과 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조와 화재안전기준에 적합하게 설계되고 기타 소방법규에 적정함.

마. 검토자 의견 : 위 대상에 대하여 건축허가를 동의 하고자 합니다.

붙임  건축허가동의서 1부.  끝.

담당자	박성철		예방팀장	강광억		예방과장	전결 12/29 代강광억
협조자
시행	예방과-16852	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8672	/전송	02-2653-3119	/	201205109@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축