문서번호	정수과-5714
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	12/14 임정규
협조

- 2020년 정수처리시설 청소용역 -

시행결과 및 설계변경 검토 보고

2019. 12.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

- 2020년 정수처리시설 청소용역 -

시행결과 및 설계변경 검토 보고

정수처리시설물의 퇴적물 등을 주기적으로 제거하고, 각종 설비의 점검 및 보수를 위해 추진한 “2020년 정수처리시설 청소용역” 시행결과 설계변경 사항이 발생되어 설계변경 심의회 개최 후 검토결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 2020년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

○ 계획물량 : 9개 공정, 163,670㎡(정수지 29,832㎡, 침전지 등 133,838㎡)

시 설 명	총 계	착수정	응집지	침전지	여과지	활탄지	정수지	배출수지	배슬러지	농축조
시 설 수	78지	4지	12지	12지	22지	16지	4지	2지	2지	4지
청소횟수	-	1회	2회	2회	2회	1회	1회	1회	1회	1회
청소량(㎡)	163,670	3,011	26,117	67,624	14,404	13,156	29,832	1,901	732	6,893

○ 용역기간 : 2020. 4. 13.~12. 31.

○ 계약금액 : *************

○ 용역업체 : *********************

○ 주요내용 : 물청소(주벽, 바닥, 슬러지수집기, 퇴수변실 등) 및 퇴적물 준설

□ 추진경위

○ 2020.2.24.  : 사업계획 수립 및 계약심사 의뢰(상수도사업본부 안전총괄과)

○ 2020.3.11.  : 계약의뢰(서울시 재무과)

○ 2020.4.  9.  : 용역업체 계약 체결

○ 2020.4.  9.  : 청소 관련 분야별 담당자 회의개최

(기계, 전기, 토목, 배출수, 수질, 공정 분야 담당자)

○ 2020.4.13.~11.27 : 정수처리시설 청소용역 시행

□ 추진결과 (세부추진내역 : 붙임 1)

○ 물청소 : 계획 대비 110.8% 시행(실적 181,370㎡ / 계획 163,670㎡)

- 활탄지 : 유충서식 방지를 위해 벽면, 퇴수로, 창문틀, 실내바닥, 위생전실 등 추가 시행

- 여과지 : 유충서식 방지를 위해 실내바닥, 창문틀, 위생전실 등 추가 시행

- 1차농축조 : 장기간 장마와 태풍 영향으로 토사류 유입량이 많아 스크래퍼 미작동에 의한 농축조 운영이 중단되어 긴급으로 추가 시행

- 침전지 : 트라프의 이끼류 발생량이 적어 청소횟수 1회 축소(연 3회 → 연 2회)

- 배출수지 및 배슬러지지 : 작업공간 협소 등 인력준설 어려움으로 각 1개지 미실시

※ 청소 시행과 병행하여 슬러지수집기 등 시설물의 자체점검을 완료하였음.

< 침전지 청소 전 >	< 청소 중 >	< 청소 후 >

- 정수처리시설별 물청소 세부추진내역

공정별	시설수	당초청소횟수(회)	당초물량 (㎡)	변경물량 (㎡)	증감량 (㎡)	비 고
소 계	62지	1	163,670	181,370	17,700
착수정	4지	1	3,011	2,921	-90	청소면적 축소
응집지	12지	2	26,117	26,117	0
침전지	12지	2	67,624	64,110	-3,514	트라프 1회 축소
여과지	22지	2	14,404	18,391	3,987	유충서식 방지를 위해 추가
활탄지	16지	1	13,156	28,828	15,672	유충서식 방지를 위해 추가
정수지	4지	1	29,832	29,832	0
배출수지	2지	1	1,901	951	-950	작업공간 협소 등 인력준설 어려움으로 각 1개지 미실시
배슬러지지	2지	1	732	366	-366
1차농축조	2지	1	2,961	5,922	2,961	토사류 과다 유입으로 추가
2차농축조	2지	1	3,932	3,932	0

○ 퇴적토사류 준설 : 52㎥

- 준설량이 많고 작업공간 협소 등 청소용역업체 직원에 의한 인력준설의 어려움으로 배출수지 및 배슬러지지는 각 1개지만 준설하였으며, 미준설된 곳은 2021년 진공흡입차에 의한 준설을 실시할 예정임.

※ 준설된 토사류는 대부분 역세척시 유실된 여과사(안트라싸이트, 모래)로 분석되어 여과지 사이폰 유출배관의 천공작업('20.5.12~5.18)을 실시하여 여과사 유출을 방지함.

(인력준설) 배출수지	(인력준설) 배슬러지지	(인력준설) 2착수정

□ 설계변경 심의회 개최 결과

○ 설계변경 사유

- 유충서식 방지 등으로 계약물량 증·감 발생

▸ 유충서식 방지 및 토사류 다량 유입 등 추가 시행 : 활탄지, 여과지, 1차농축조

▸ 작업공간 협소 등 청소 횟수 축소 : 침전지, 배출수지, 배슬러지지

- 각종 보험료 실정산

○ 계약물량 변경 내용 : (증)17,700㎡

시설물명	시설수	단위	물량내역		증감	사 유
			당초	변경
총 계		㎡	103,789	121,489	17,700
착수정	4지	㎡	3,011	2,921	-90	청소면적 축소
침전지	12지	㎡	67,624	64,110	-3,514	트라프 1회 축소
여과지	22지	㎡	14,404	18,391	3,987	유충서식 방지를 위해 추가
활탄지	16지	㎡	13,156	28,828	15,672	유충서식 방지를 위해 추가
배출수지	2지	㎡	1,901	951	-950	작업공간 협소 등 인력준설 어려움으로 각 1개지 미실시
배슬러지지	2지	㎡	732	366	-366
1차농축조	2지	㎡	2,961	5,922	2,961	토사류 과다 유입으로 추가

○ 설계변경에 따른 계약변경 내역

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증감	비고
총용역비		************	************	*************
도급액	공급가액	************	************	*************
	부 가 세	***********	***********	***********
	계	************	************	*************

○ 심의회 개최 결과

- 심의일시 : '20.12.14.(월) 10:00~10:30

- 심의위원 : ********

- 심의내용 : 설계변경 내역, 제경비 산정 등 적정 여부

- 심의결과 : 원안가결

○ 조치의견 : 심의결과를 반영하여 설계변경 시행

□ 행정사항

○ 설계물량 증·감 및 보험료 정산에 따른 설계변경 요청 : 행정관리과

붙임 : 1. 청소용역 세부추진내역 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.

4. 설계변경 심의결과 의견서 1부.

5. 합의서 1부.  끝.