문서번호	기술심사담당관-20757
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	기술심사담당관
윤희태		안계훈	12/16 권완택
협 조
	건축심사팀장			백윤기

서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역 설계경제성 검토(VE) 결과보고

2020. 12.

기술심사담당관

서남집단에너지시설 2단계 기본설계용역

설계경제성 검토(VE) 결과보고

서울에너지공사에서 시행중인**********************에 대한 설계경제성 검토(VE) 결과를 보고 드림

1		검토 개요

□ 요청사업

○ 요청부서 : 서울에너지공사 건설처

○ 위    치 : 서울시 강서구 양천로 255

○ 사업기간 : '21.8. ~ '23.12.

○ 사업내용 : 열병합발전설비(285MW+190Gcal/h) 1기

- 가스터빈, 증기터빈, 배열회수보일러 : 각 1기

- 첨두부하보일러(68Gcal/h×1기)

○ 공 사 비 : 3,198억원

□ 설계경제성(VE) 검토

○ 검토조직 : 19인 (외부전문가 14인, 내부공무원 5인)

○ 기    간 : ’20.11.11. ~ ’20.11.23.(기간 중 3일)

○ 장    소 : 기술심사담당관 회의실

○ 검토내용

- 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

- 공사 시행의 적정성, 시설물 안전성 검토

- 시설물 안전 및 이용자 편의성 반영 여부 검토 등

2		검토결과

******************************************

*******************************************

□ 설비분야 설계VE 검토결과

○ ************************************

○ *************************************)

○ 가치향상 유형별 제안건수 및 절감액

(단위:건, 억원)

	가치향상형	**	**
		***	****
	성능향상형	**	***
		***	*
	성능강조형	**	***
		***	*****
	설계보완	**	**
		***	*

○ 비용절감 및 가치향상

(단위:건, 억원)

비용(C)			성능(P)			가치(V=P/C)
공사비	절감액	절감률	원안	대안	개선율	원안	대안	항상률
******6	*****	******	*****	*****	*****	*****	*****	*****

□ 주요대안내용

① 가치혁신형 (절감액 : 151.1백만원) - 2단계 공사를 위해 철거하는 기존 1단계 특고압 배전반(‘17년) 재활용 ⇒ 가양가압장(’92년) 개선공사에 철거되는 특고압 배전전 재활용으로 가치혁신 및 공사비 절감
개선전	개선후

② 성능향상형(절감액 : 0 원) - 터빈객실 CO2 소화약제 설치 ⇒ 소화약제를 친환경 이너젠계통의 소화약제로 변경하자
개선전	개선후

□ 건축·토목분야 설계VE 검토결과

○ ************************************

○ **********************************)

○ 가치향상 유형별 제안건수 및 절감액

(단위:건, 억원)

	가치향상형	**	***
		***	*****
	성능향상형	**	**
		***	*
	성능강조형	**	***
		***	*****
	설계보완	**	**
		***	*

○ 비용절감 및 가치향상

(단위:건, 억원)

비용(C)			성능(P)			가치(V=P/C)
공사비	증감액	절감률	원안	대안	개선율	원안	대안	항상률
******	****	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

□ 주요대안내용

① 가치향상형 (절감액 : 170백만원) - 쉬트파일 근입깊이 축소 ⇒ G.L-18~20m → G.L-12~18m
개선전	개선후

② 가치향상형(절감액 : 20백만원) - 비상주공간 바닥마감재 변경 ⇒ 에폭시라이닝 → 에폭시코팅
개선전	개선후

3		행정 사항

□ 설계경제성 심사결과 통보 : 서울에너지공사 건설처

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 참여자 목록 1부.

2. 설계경제성 심사 제안 채택목록 각 1부.

3. 설계경제성 심사 결과 보고서(별도) 1부.  끝.