문서번호	시설관리과-24775
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		양창진	12/17 유명은
협조

2020년 유량계 유지보수용역(연간단가)

기성계획보고(2차)

2020. 12.

강서수도사업소

(시 설 관 리 과)

2019년 유량계 유지보수용역(연간단가)

기성계획보고(2차)

우리 사업소에서 시행중인『2020년 유량계 유지보수용역』에 대한 기성 검토 결과를 보고 드림.

용역개요

❍ 용 역 명 : 2020년 유량계 유지보수용역(연간단가)

❍ 계 약 자 : ㈜플루트론 대표 장국진

❍ 계약금액 : ****************************

- 1차수(‘20년도) : ******************************

- 2차수(‘21년도) : **************************

❍ 계약기간 : 2020. 4. 1 ~ 2021. 3. 31

❍ 용역내용

- 대상설비 : 배수지·올림터 유량계 19개소 및 구역·중블록 유량계 고장 발생 시, 사업소 유량감시시스템

- 용역내용 : 유량계 점검(연 3회), 전송반 외함세척 청소(연 3회), 교정검사(연 1회), 유량감시시스템 DB추가, 수선자재비 구매 등

‘20년도 용역 추진결과(2차)

❍ 용 역 명 : 2020년 유량계유지보수 용역(연간단가)

❍ 작업기간 : 2020. 7. 9.~ 11. 13.

❍ 작업지시사항

- 유량계 점검 36개소, 교정검사 19개소, 전송반 외함세척 32개소, 배수펌프교체 5개소, 우장산배수지 유량계 부대공사 1개소 등

❍ 유량계별 세부 추진사항

연번	유량계명	유량계 점 검	교정검사	전 송 반 외함세척	배수펌프 교 체
계		36	19	32	5
1	KS-8	1		1
2	KS-9	1		1	1
3	KS-10	1		1
4	KS-11	1		1
5	KSM-1	1		1
6	KSM-2	1		1
7	KSM-3	1		1
8	KSM-4	1		1	1
9	KSM-5	1		1
10	KSM-6	1		1	1
11	KSM-7	1		1
12	KSM-9	1		1
13	KSM-10	1		1
14	KSM-11	1		1
15	KSM-12	1		1
16	KSM-13	1		1	1
17	KSM-14	1		1
18	우장산(배)가압-직송	1	1	1
19	신정(가)-유입	1	1	1
20	화곡1차(배)가압	1	1
21	등촌(증)-유출	1	1	2
22	법무(증)-유출	1	1	1
23	신월(증)-유출	1	1	1
24	해운(증)-유출	1	1	1
25	개봉(가)-직송	1	1
26	궁동(증)-유입	1	1	1
27	오류1(증)-유입	1	1	1
28	오류2(증)-유출	1	1	1
29	온수(증)-배수지	1	1
30	온수(증)-가압	1	1
31	육본(증)-유출	1	1	1
32	신정배수지-유입	1	1	1	1
33	우장산배수지-유입	1	1	1
34	화곡(배)-유출	1	1
35	궁동2(증)-유출	1	1	1
36	목동131(증)-유출	1	1	1

❍ 유량계 교정검사 결과

연 번	유량계명	구 경 (mm)	편 차(%)		교 정 일 자	비 고
			보정 전	보정 후
1	우장산(배)가압-직송	100	-0.42		2020.08.19.
2	신정(가)-유입	300	-7.95	-0.19	2020.11.17.
3	화곡1차(배)가압	200	-0.22		2020.09.03.
4	등촌(증)-유출	200	-0.33		2020.08.19.
5	법무(증)-유출	150	-0.48		2020.11.18.
6	신월(증)-유출	200	-0.37		2020.11.16.
7	해운(증)-유출	150	-0.3		2020.11.18.
8	개봉(가)-직송	150	-0.36		2020.11.19.
9	궁동(증)-유입	200	-0.42		2020.09.28.
10	오류1(증)-유입	150	1.75	-0.2	2020.11.17.
11	오류2(증)-유출	100	0.42		2020.11.17.
12	온수(증)-배수지	150	0.26		2020.11.19.
13	온수(증)-가압	150	-0.3		2020.11.19.
14	육본(증)-유출	200	-0.38		2020.11.16.
15	신정배수지-유입	1500	0.37		2020.11.16.
16	우장산배수지-유입	1200	4.14	0.24	2020.06.11.
17	화곡(배)-유출	800	-0.32		2020.09.03.
18	궁동2(증)-유출	150	-0.24		2020.11.17.
19	목동131(증)-유출	100	-0.35		2020.11.18.

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내 (2014.9.1. 개정)

❍ 기성금액(2차) : ******************************

(단위 : 원)

계약금액(1차수)	누 계 기성금액	금 차 기성금액	잔 액	비 고
**********	**********	**********	*

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비(수선유지비)

검토결과

❍ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상 없음

❍ 공사현장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상 없음

❍ 기타 사항 : 이상 없음

행정사항

❍ 상기 검토와 같이 특이사항이 없으므로『2020년 유량계 유지보수 용역』 기성 시행

붙임  1. 기성내역서 1부.

2. 기성결과 보고서 1부.  끝.