문서번호	전산정보과-13171
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
임문자		신경숙	12/18 장화영
협조

2020년 상수도 주전산기 및 부대장비

유지관리용역 완료 보고

2020. 12.

상수도사업본부

(전산정보과)

2020년 상수도 주전산기 및 부대장비

유지관리용역 완료보고

「2020년 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리용역」사업이 완료됨에 따라 그 결과를 보고 드림

1		사업개요

□ 사 업 명 : 2020년,2021년 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리 용역(1차수)

□ 사업기간 : 2020. 1. 1 ~ 2021. 12. 31(2년, 장기계속계약)

□ 계약금액 : 금480,722천원

- 1차수(2020년) : 232,278천원

- 2차수(2021년) : 248,444천원

□ 계약업체 : (주)아이티룩스(대표자 : 이채동)

□ 사업대상 : 하드웨어 20대, 소프트웨어 33식, 부대장비 5대

□ 주요 사업내용

○ 장애발생시 신속·정확한 장애조치

○ 상시 성능진단 및 최적화로 장애 예방 및 복구, 365일 최적의        운영환경 유지

2		운영 현황

□ 장    소 : 본부 전산실, 서울시 클라우드센터

□ 대상 장비

구 분		수량	항 목
HW	서 버	8	가상화서버(2), 수운영통합서버(4), 기타서버(2)
	스토리지	1	통합스토리지(Hitach HUS-VM)
	백업장비	2	통합백업장비(Netbackup Applience 5240), 테이프백업(SL500)
	기타장비	9	출입문관리 1식, KVM 1식, 기타 7식
SW	DBMS	1	ORACLE 1식
	미들웨어(2)	22	JEUS, WebToB 총 22식
	서버보안(3)	3	시스템 DB암호화 솔루션 2식, 서버보안 프로그램
	기타	7	SW자산관리(NetHelper, 통합메시지전송(TG 1st)등
부대 장비	부대장비	5	UPS(2대), 항온항습기(2대), 하론 자동소화기(1대)

3		유지관리 주요내역

□ 장애예방 정기점검 및 특별점검

◯ 점검기간 : 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31

◯ 횟   수 : 36회(주 24회, 월12회)

◯ 점검방법

구 분	대 상	내 용
주간점검	DBMS 2식	오라클의 TableSpace/캐쉬 사용율 등 DB 성능 점검
	주요 업무 서버 4대	주요서버(통합서버등) 4대의 상태점검 (CPU,디스크 등)
월간점검	H/W(서버, 스토리지 등)	서버, 스토리지 등 전체 성능 점검
	S/W((DBMS 1종 등)	DBMS, 미들웨어 등 전체 성능 점검
	부대장비	실외기, UPS, 자동소화기등 상세 점검

□ 운영작업 내역

구 분	대 상	내 용
HW 부문 (13)	서버(6),스토리지(1)	메모리 증설, 스토리지 추가 할당 등
	부대장비(6)	UPS 상전 변압기 교체 작업지원 등
SW 부문 (17)	Vmware(8)	가상머신 생성 등
	미들웨어(3)	DB암호화 재구축, 포트설정 변경 등
	시스템 운영 프로그램(6)	SMS, 통합스토리지,통합메시지

□ 장애조치 내역

구 분	대 상	내 용
H/W 교체 (2)	서버(1), 통합스토리지(1)	FAN 교체, 디스크 교체
S/W 지원 (4)	Vmware(1), 넷백업(2), 통합메시지(1)	재부팅, 백업 이미지 수동 삭제, 테스트DB주소변경
부대장비(2)	항온항습기(2)	가습기 실린더,콤프레샤 교체

□ 기타 작업 내역

연번	날 짜	내 용
1	’20. 1. 24 ~ 27 (설연휴)	○ 설 연휴 대비 특별 점검 - 주요 장비 및 기반시설 특별 점검 및 연휴 중 유선 대기
2	’20. 5. 20	○ 전산실 자동소화기 화재감지 테스트 (1회) - 천장 화재(연기, 열) 감지, 소화기 격발 등 확인
3	’20. 6. 3	○ 서버가상화 VMware서버 메모리 증설지원(추가 제안)
4	’20.9.30~ 10. 4 (추석 연휴)	○ 추석 연휴 대비 특별 점검 - 주요 장비 및 기반시설 특별 점검 및 연휴 중 유선 대기
5	‘20.12.9	○ 전산실 클리닝 작업 (1회) - 건/습식 클리닝, 왁스 도포 등

4		향후계획

□ 2020년 유지관리 용역사업 준공 검사

□ EA현행화, 정보사업관리사업 이행절차 추진

붙   임 : 2020년도 유지관리용역 완료보고서 1부. 끝.