문서번호	총무과-10603
결재일자	2020. 12. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	품질시험소장
염윤섭		김석태	12/30 정제호
협조

「2020년 하반기 품질시험소」

전기설비 점검 결과보고

2020. 12.

서울특별시 품질시험소

(총무과)

「2020년 하반기 품질시험소」

전기설비 점검 결과보고

품질시험소 전기사고를 미연에 방지하고자 2020년 하반기 품질시험소 전기설비 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드립니다.

관련 근거

2020년도 품질시험소 전기시설물 안전관리 계획(총무과–201, 2020.01.08.)

전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

전기사업법 제73조의 3(전기안전관리자의 성실의무 등)

전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

점검개요

점검일시 : 2020. 12. 7.~12. 28.

대    상 : 품질시험소

점 검 자 : 염윤섭(전기안전관리자)

점검내용

- 특고압 및 저압반 전기적 접속부 온도상태, 균열, 열화, 내부온도 점검

- 비상전원 설비 점검

- 층별 분전함 내 차단기 단락시험 및 선로 절연저항 측정

- 각 시험실 분전함 내 차단기 단락시험 및 선로 절연저항 측정

- 분전함 부하설비 회로명 및 용량 점검

시설물 현황

구 분	수 전 계 통		전기 시설물 현황
	건 물 개 요	수 전 전 압
전기설비	본관 지하2층 지상2층 (4,532㎡)	특고압설비 22.9(KV) 700(KVA) 발전설비 200(KVA)	수변전설비 1식(수전반 2면, 변압기 2면) 배전설비 1식(저압반 3면, MCC반 5면) 비상발전기[200(KVA)]

설비점검결과(적합)

특고압 및 저압반 점검

- 자동고장구간개폐기(ASS),　ACB(기중차단기), TR(변압기)반 균열, 열화 육안 점검(특이사항 발견 못 함)

- PF(Power Fuse), 계기용변압변류기(MOF)외함 변형상태 및 접촉부위

온도상승여부 점검 (이상없음)

비상전원설비 점검

- 비상발전기 기동 및 운전상태 점검(정상운전)

- 자동고장구간개폐기(ASS)조작판넬 및 비상발전기 축전지 충전상태 점검(양호)

층별 분전함 누전차단기 단락시험 및 선로 절연저항측정

- 배선용 및 누전차단기 단락시험(정상동작)

- 선로 절연저항측정 결과(양호)

- 분전함 내 전원 접속부 단자 조임

각 시험과 분전함 점검

- 배선용차단기  및 누전차단기 단락시험(정상동작)

- 선로 절연저항측정 결과(양호)

- 화학시험과, 토질재료시험과, 계량기검정과(수도, 택시) 시험장비 누전 확인(이상없음)

- 분전함 내 전원 접속부 단자 조임(이상없음)

분전함 부하설비 회로명 및 용량 점검

- 부하설비 회로명 및 용량 점검결과(적정함)

기타

전기시설물 이상발견시 신속한 보고 및 공사 시행

붙임: 1. 2020년 12월 품질시험소 절연저항측정표 1부.

2. 2020년 12월 수도 및 택시미터검사장 절연저항측정표 1부.  끝.