문서번호	도시철도토목부-14120
결재일자	2017.11.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	11/01 김진팔
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

H1정거장 MESH 접지공사 추진계획

2017. 10.

도시철도토목부

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

H1정거장 MESH 접지공사 추진계획

하남선(5호선 연장) 1-1공구 H1정거장 접지공사 관련 도시철도설비부의 요청에 대한 건설사업관리단으로부터 설계도서 검토보고가 있어 아래와 같이 보고드림

※ 관련문서 : 도시철도설비부-12712(2017.10.24.), 하남 제17-955호(2017.10.31.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사규모 : 연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015.03. ~ 2019.03.

○ 공 사 비 : 88,993백만원(도급비 71,409, 관급비 6,386, 이전비 등 11,198)

○ 도 급 자 : 한신공영 외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		추진경위

○ '13.11.20. : 하남선 복선전철 기본계획 고시(국토교통부)

○ '14.03.18. : 하남선 건설협약 체결(서울시,경기도,하남시,LH공사,도시철도공사)

○ '15.03.27. : 공사계약 및 착공(서울시 구간)

○ '15.08.03. : 사업계획 승인(국토교통부)

○ '17.10.17. : 정거장 구간 접지공사 관련 회의(도철설비부)

- 본 공사에 포함하여 접지공사 시행 요청(전기분야 기술지원기술자 검측)

○ '17.10.24. : 실시설계도서 송부(도철설비부→도철토목부)

3		현 황

○ H1정거장 토목구조물 공사시 공통접지를 위해 접지선 포설 후 구조물 타설이 필요하나 토목공사에 접지 관련 내역 누락으로 시점부 1span(L=22m) 구간이 접지선 포설 없이 1단벽체콘크리트까지 타설이 완료된 상태로,

○ 추가 구조물공사 시행 전에 접지선 포설이 선행되어야 하는 실정임

4		건설사업관리단 보고내용

○ H1정거장 시점부 구간 구조물 타설 완료 구간(L=22m)을 제외한 공통접지 검토결과 2Ω이하로 적정함(전기분야 기술지원기술자 검토)

구 분	도체 굵기	접지저항	허용접촉전압	비 고
기 준	-	2〔Ω〕	314.4〔V〕
당 초	95.0㎟	1.825〔Ω〕	1,825.0〔V〕
변 경	95.0㎟	1.981〔Ω〕	1,981.0〔V〕

○ 차후 콘크리트 저판 타설시 접지선 사전시공이 필요하므로 시공사에서는 전기분야 감리원에게 검측요청을 하고 검측 완료 이후 시공이 이루어지도록 철저한 관리가 필요함

접지 평면도(지하3층)

5		조치의견

○ 건설사업관리단 보고내용과 같이 H1정거장 구간의 접지공사를 본 공사에 포함 조속히 시행하고(증액 37,140천원)

○ 추후 설계변경시 정산반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  감리단 검토보고서 1부. 끝.