문서번호	운영과-2266
결재일자	2020.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
안종필		최영효	04/14 정훈모
협조	주무관		이도훈
	주무관		김재영

제3처리장 (A, B계열) 생물반응조

약품공급설비 무정전전원장치 설치계획

2020. 4.

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

제3처리장 (A, B계열) 생물반응조

약품공급설비 무정전전원장치 설치계획

제3처리장(A,B계열) 생물반응조 약품공급설비가 정전 등 비상시에도 중단없이 가동하여 방류수질(T-P)을 준수코자 무정전전원장치를 설치코자 함.

□ 현황 및 문제점

□ 우리센터 전기설비 정기검사시 T-P가 위험수준 (기준 0.5→ 도달 0.485)에 근접

▶ 정전일시 : (전기설비 정기검사) 2020. 4. 9.(목) 08:00~10:00(2시간)

▶ 문 제 점 : 단시간 정전시에도 약품공급이 정지되어 제3처리장 T-P가 위험               수준에 도달하는바 일시정전시 약품공급펌프 전원공급 절실

□ 무정전전원장치 설치 계획

□ 설치대상 : A, B계열 생물반응조 약품투입설비 (비총인;약품공급펌프 5대)

□ 설치목적 : 약품투입설비에 무정전전원장치를 설치하여 정전 등 비상시에도             중단없이(2시간) 안정적으로 약품을 공급하여 방류수질 준수

□ 설치대수 : 무정전전원공급장치(UPS 20kVA) 2대

□ 소요예산 : 41,227천원(UPS 38,383천원, 설치비용 2,844천원)

▶ 구매방법 : 3자단가(UPS), 설치비용은 납품업체 계좌이체

※ (임시) 긴급조치 : ’20.4.22(수) 설치완료 (센터 전체정전 4.23(목) 대비)

□ 예산과목 : (물재생센터 공통분야) 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비

W500*D800*H1,170, 20kVA	UPS구성도(Uninterruptible Power Supply 무정전전원공급장치)