문서번호	기후변화대응과-3364
결재일자	2020. 10. 14.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

					시 민
주무관	그린카인프라팀장	기후변화대응과장	환경에너지기획관		기후환경본부장
최상훈	정대진	조완석	권민		10/14 정수용
협 조

상암수소스테이션 승압공사 준공 완료 보고

2020. 10.

기후환경본부

(기후변화대응과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

상암수소스테이션 승압공사 준공 완료 보고

승압, 수소생산량 확대 등을 위한 상암수소스테이션 시설 개선공사가 시범운전 등을 통해 완료되었음을 확인하였기에 아래와 같이 준공 처리하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 시설현황

○ 위치/면적 : 마포구 하늘공원로 84 (2,019㎡)

○ 설치년도 : ’11.5월

○ 용    도 : 연구용 개질식 수소충전소

○ 시설용량 : 1일 약 15대 충전(생산량 : 약 75kg/일 충전압력 : 350bar)

○ 충전방식 : 매립가스 및 도시가스를 활용한 제조식 수소충전소

○ 운영방식 : 시 산하기관(서울에너지공사) 대행사업으로 위탁운영

□ 승압공사 개요

○ 계 약 자 : 제이엔케이히터(주) (대표 : 김방희)

○ 계약기간 : ’19.4.9. ~ ’20.3.15.

○ 소요예산 : 2,726,900천원 (국·시비 50:50)

○ 공사내용 : 수소생산량 증대, 700bar 승압 설비 설치 등

- 설치부품 : 수소개질기, 압축기, 수소저장용기, 냉동기, 제어시스템 등

- 설계조건 : 수소 생산량 150kg/일, 목표 효율 70% 이상 등

⇒ 승압공사 완료시 1회 충전으로 완전충전 가능하여 장거리 주행거리 확보 및 수소생산량 증대 (75㎏/일 → 150㎏/일 이상)

※ 수소차 30대/일 이상 충전 가능(최대 40대, 단 4kg 충전), 충전수용능력 : 240대 (승용기준) 이상

< 상암수소스테이션 설비 현황 >

전처리설비		수소제조설비			수소압축기			저장탱크			수소주입기
	⇨			⇨			⇨			⇨
전처리설비	수소 제조설비								수소압축기 저장탱크		수소주입기
	열교환기·개질기 (Reformer)		수성가스전환기 (Shift Reactor)			압력순환흡착기 (PSA)
불순물과 메탄(CH4) 분리	CH4 + H2O ⇒ 3H2 ＋ CO (600℃ 스팀)		CO ＋ H2O ⇒ H2 ＋ CO2			H2와 기타성분 분리 수소 순도 향상 (99.999% 이상)			H2를 415bar로 압축 저장 ※승압870bar		H2를 350bar로 차량에 충전

Ⅱ		추진경과

○ 건축(기초공사, 방호벽공사) 및 전기공사(전력간선) 계약  : ’19.5월

○ 상암수소충전소 건축 및 전기 공사 실시             : ’19.5월

○ 상암수소충전소 내 기계 설비 등 승압공사 실시       : ’19.10월

○ 상암수소충전소 납품검사 및 불합격 통보            : ’20.3.31.

○ 상암수소충전소 승압공사 보완 조치 통보             : ’20.4.1.~

○ 상암수소충전소 추가 개선 공사 실시                : ’20.7~9월

< 개선공사 내용 >

- 개선공사(’20.7.21~9.11)로 압축기 추가 설치, 개질기 내 주요부품 교체 등 실시

․ 개질기 인입 공정 내 압축기 추가 설치로 수소 일 150kg 이상 생산

․ 공정설비 중 버너, 유량계, 개질기 내 촉매 및 흡착제 등 주요물품 신품 교체

․ 공정 내 환류 가스 인입 부분 설계 수정 보완 등

○ 상암수소충전소 승압공사 준공검사 실시             : ’20.9~10월

- 사전검사 : ’20.09.25.(금)~10.06.(화) (5일간, 공휴일 제외)

- 준공검사 : ’20.10.09.(수)~10.15.(목) (7일간)

※ 준공 관련 서류 접수 : ’20.10.08.(목)

Ⅲ		준공검사 절차 및 결과

□ 준공검사 절차 및 내용

○ 검사주체 : 서울시, 서울에너지공사 (에코홀딩스(운영사) 참여)

- 시공자(JNK히터) 시범운전 결과 자료 제출 및 서울시, 서울에너지공사 확인

○ 검사일정 : 사전검사 및 준공검사 병행 (사전검사 5일, 준공검사 7일)

※ 행정안전부 고시 개정(‘20. 7.14)으로 준공검사 7일(기존 14일) 단축되어 사전검사 병행 실시

○ 검사항목 : 설계서, 시방서에 제시된 준공조건

- 설계서 및 시방서 제시 기준(5) : 수소생산량 150kg/일 이상 등 5개

- 시·공사·시공사 협의조건(1)     : 고장 없이 3회 자동운전 1개

순 번	준공 조건	비 고
1	수소 생산량 150㎏/일 이상	설계서 및 시방서 발주 기준
2	주 단위 공정 효율 70% 이상
3	수소 품질검사(한국가스안전공사) 합격 (고압가스 안전관리법 기준)
4	개질기 등 전체 공정 5일 연속 정상운전
5	개질기 자동운전 프로그램 완성
6	전체 공정 3회 이상 고장 없이 자동운전	추가 요구조건 (’20.7.10. 회의)

○ 검사방법 : 제출된 자료 검사항목 충족 여부 및 현장 확인

- (사전검사 기간) 준공조건 만족 여부 검증, (준공검사 기간) 시범충전 진행하면서 설비 이상 유무 최종확인

○ 준공검사 처리 : 전문가 자문회의 개최(’20.10.14.) 후 市 최종 결정

- 제출된 자료 및 현장 시설 5년 이상 운영 가능 여부에 대해 전문가 확인 거쳐 준공 처리 최종 결정

□ 준공검사 결과

○ 준공검사 결과(표)

연번	항 목	날 짜	기 준	측 정	비 고
1	평균 5일 수소생산량	9. 25(금)	평균 150㎏ 이상	157.03kg
		9. 26(토)		162.47kg
		9. 27(일)		162.81kg
		9. 28(월)		162.73kg
		9. 29(화)		161.68kg
		평균		161.344kg
2	평균 5일 수소생산 효율	9. 25(금)	평균 효율 70% 이상	68.24	천연가스 (CH4) 저위발열량 기준 계산
		9. 26(토)		70.80
		9. 27(일)		70.71
		9. 28(월)		70.70
		9. 29(화)		70.16
		평균		70.122
3	수소품질	9.23.(수)	한국가스안전공사 검사필증 여부	순도99.99% (kgs 품질인증)
4	5일 연속 정상운전	9. 25(금)	고장없이 연속운전 여부	정상운전
		9. 26(토)		정상운전
		9. 27(일)		정상운전
		9. 28(월)		정상운전
		9. 29(화)		정상운전
5	자동운전 프로그램 완성	9.29(금) ~ 10.6(화)	자동프로그램 플로우차트	완성
6	중단→가동→자동운전 (3회 연속)	9.29(금) ~ 10.6(화)	운전온도값 측정 (운전중 800도, 정지 0도)	완료

□ 전문가 자문회의 개최 결과

○ 건    명 : 상암수소스테이션 승압공사 준공 관련 자문회의

○ 일    시 : ’20.10.14.(수), 10:00 ~ 13:00

○ 장    소 : 상암수소스테이션

○ 참 석 자 : 14명(전문가 4명, 서울시 4명, 공사 4명, JNK히터 2명)

**************************************************

○ 자문결과

- 준공 여부 결정을 위한 자료 확인(준공 결정 항목 6가지)

Ⅳ		향후일정

○ 상암수소스테이션 정식 운영 보도자료 배포 : ’20.10.16.(금)

○ 상암수소스테이션 정식 운영               : ’20.10.19.(월)

○ 상암수소스테이션 운영 협약 연장          : ’20.12월

- 5년간 의무 운영 필요에 따라 ’21.6월까지 맺어진 기간 연장 실시

붙임   1. 수소품질 시험성적서 1부.

2. 상암수소스테이션 준공 관련 자문회의 결과 1부.

3. 상암수소스테이션 준공 관련 자료 결과표 1부.

4. 준공항목별 세부 검증 자료 1부.

5. 전공검사 현장 전/후 물품 사진 1부.  끝.