문서번호	시설보수과-6611
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최성일		임준빈	11/25 정훈모
협 조
	운영과장			최영효
	전문관			주상일

중랑물재생센터

총인처리시설 전력공급 계획

2020. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

총인처리시설 전력공급 계획

우리센터에 건설 중인 총인처리시설의 전기설비 설치 및 사용전검사 완료에 따른 기전시설 부하시험 등 종합시운전에 필요한 전력공급 요청이 있어 원활한 사업추진을 위해 특고압 전력을 공급코자함.

□ 공급개요

□ 요청사항 : 총인처리시설 종합 시운전 계획에 따른 전기실 전력공급 요청

□ 공급경로 : 154㎸ 변전실(5, 6bank) → 총인처리시설 전기실(7,000㎾)

□ 공급일시 : *******************

□ 추진경위

□ `20.11.18.  총인처리시설 전기설비 사용전검사 완료(검사결과 : 합격)

□ `20.11.23.  1차 관계자 회의(도시기반시설본부, 전기감리, 시설보수과)

- 전력공급방안, 공급일자, 전기안전관리자 선임, 시운전 전력비 등 사전협의

□ `20.11.24.  2차 관계자 회의(도시기반시설본부, 전기감리, 시설보수과)

- 전력 공급일자, 전기안전전관리자 선임방안, 전력공급 후 책임한계, 기전설비 인수인계 시점까지의 기전설비관리 주체 등 협의

□ `20.11.24.  중랑물재생센터 총인처리시설 전기실 전력공급 협조 요청********************************

□ 검토결과

□ 총인처리시설 운영 전 종합시운전을 위한 전력공급 필요

- 총인처리시설 정상운영을 위한 부하시험 등 기전설비 종합시운전 실시

□ 총인처리시설 시운전에 따른 비용(전기요금) 확보 여부

- *************************************

□ 총인처리시설 전기안전관리자 별도 선임 필요

- 총인처리시설 전기설비 인수인계 전까지 발주부서(또는 책임건설사업관리기술자)에서 시설물관리에 의무가 있으므로 전기안전관리자 별도선임 필요

※ 중랑물재생센터 *********으로 업무량과 책임이 많아 기존 전기안전관리자 1명이 총인처리시설까지 효율적인 안전관리 직무수행에 어려움이 있어 별도 선임 필요

전기안전관리자의 직무(전기설비 안전관리) - 산업통상자원부고시 제2016-16호

· ****************************************************

□ 조치계획

□ 총인처리시설 전기안전관리자 별도 선임 요청(도시기반시설본부)

- 시설물 인수인계 전까지 안전관리 직무수행을 위한 전기안전관리자 별도 선임 요청

※ 시설물 인수 후에는 중랑물재생센터에서 안전관리 직무수행

□ 특고압(22.9㎸) 전력공급 시 관계자 입회 요청(도시기반시설본부)

- 발주부서, 전기감리원, 전기공사 시공사, 수배전반 제작업체 등 관계자

□ 총인처리시설 종합시운전에 필요한 전기요금은 중랑물재생센터에서 납부

- ’********** 사용

붙임 : 협조 요청 공문 1부.  끝.