	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	KT강남IDC 화재2차조사 결과보고

1. 현장대응단-11374(2020.12.18.)『특정소방대상물 조사보고서(2020-356)』

2.  예방과-26827(2020.12.17.) 『화재발생 특정소방대상물 긴급 소방특별조사 실시 계획보고』

3. 위와 관련하여 2020.12.15. 23:12분경 발생한 *****************************       2차조사 및 소방관계법령 위반여부 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

<건물개요>

○ 용 도 : 방송통신시설 ○ 구 조 : 철근콘트리트구조 ○ 규 모 : 14/7, 연면적 23,690.85㎡ ○ 사용승인 : 2014. 7. 30. [건물현황] 1~3층: 사무실, 3~14층: 서버실, 지하3~4층: UPS실, 축전지실, 지하5층: 수배전실

가) 화재 발생개요

❍ 일  시 : 2020. 12. 15.(화) 23:12 ~

* 출동(23:13), 도착(23:15 / 역삼 2분, 1km), 대응1단계 발령(23:49)

❍ 장  소 : 강남구 역삼동 675-3 KT강남IDC

❍ 개  요 : 지하3층 축전지(리튬전지)실 원인미상의 리튬배터리 화재로 리튬배터리

화재 특수성(배터리 완전방전 전까지 재 발화가 계속됨)으로 인한 진압상 어려움으로 대응단계

발령

나) 소방특별조사

❍ 일  시 : 2020. 12. 18.(금) 14:00 ~

❍ 장  소 : 강남구 언주로 517 KT강남IDC

❍ 소방특별조사 : 10명

- 검사지도2팀장, 사법조사,소방특별조사 3개조 6명 민간전문가 2명(소방기술사)

❍ 중점 확인사항

- 소방안전관리에 관한 전반적 업무수행 사항

- 물분무등(가스계 등) 각 소방시설 별 작동 및 임의적 조작 여부에 관하 사항

- 비상구 안전관리 및 피난시설 적정 여부에 관한 사항

- 기타 방화구획 및 건축과 관련한 사항 등

1) 소방안전관리업무 조사결과 : 신현명(소방안전관리자)

○ 방재실 근무자 근무 중 22시20분경 수신기 화재 확인(22:23인지)에 따른 지하 3층 화재현장 확인 및 초기소화 전파

○ 화재발생 당일 야간근무자 진술에 의하면 수신기 화재 인지 후  지하3층   으로 이동 및 현장확인 후 초기 진화 중 배터리에서 화재가 확대되어 초기   소화 어려움을 느끼고 소방서에 신고(신고 접수-23시12분)

○ 소방안전관리자(신현명)에 의하면 야간근무자에게 화재소식을 받고 23시40분경    KT강남화재 현장 도착

○ 방재실 근무자 상근 3명 3교대 실시(주간1명/ 야간1명 / 비번1명)

- 실제 야간 근무자 1명

○ 실질적 근무자는 주간 3명(소방안전관리자, 상근 주간근무자(교대근무자), 그   외 방재실 상황관리 근무자), 야간 1명으로 그동안 업무수행을 해왔고, 야간에   화재 등 상황발생 시 열악한 근무환경 및 세부적인 업무분장 매뉴얼의 부   재로 초동대처 미흡함이 나타남(화재 발생에 따른 방재실 수신기 등 소방시    설 확인·관리 및 초기화재 대응불능)

○ 근무자 부족으로 초기상황 대처 어려움 및 자체 화재진압 시도로 인하여 화재신고    지연으로 화재확대(화재발생:22:20->화재신고 23:12,52분지연)

○ 야간근무자 진술은 최초 상황 발생시 오인 등으로 판단 소방시설 수신기 및     그 외 시설 임의조작(자동복구 및 차단 등)에 따른 자동소화설비(가스계소화    설비 등)작동불능 상태 야기

○ 인원부족 및 소방시설 관리운용 미숙으로 인하여 화재 발생시 화재신고 지    연에 따른 소방안전관리자 업무소홀

○ 화재발생시 임의조작으로 인한 지하3층 하론소화설비 연동 고의 정지

2) 소화설비 조사결과

○ 소방시설 지적사항

- 하론소화설비(연동감지기등) 시스템연동불량

- 지하3층 하론소화설비 연동감지기 작동불능

- 지하2층 방화설비(방화셧터) 연동불량.

- 특별피난계단 전실급기설비 방연풍속 불량.

- 지하5층 전력실 피난통로,주차장 구획부 방화문 중앙문틀 일부 파손

- 계단참 통로유도등 점등 불량(지하2~3층, 지하4~5층)

3) 소화활동방해여부 조사결과

○ 화재발생시 2020.12.16. 01:20분경 강남소방서 화재진압과 관련

화재대응 1단계에 따른 현장대응 활동에 따라 강남소방서 재난과장,서울

소방본부 예방과장의 현장 진입시  1층 후면 출입구 부분 KT강남IDC

직원에 의한 현장진입 저지가 있었다는 진술(강남소방서 재난과장)확보.

다) 조사자 의견

가) 소방안전관리자 업무태만 및 소방활동 방해행위

→관리소장 및 소방안전관리자 신현명 소환조사 후 행정처분 및 입건조치

나) 지하3층 하론소화설비 폐쇄행위

→관련증거 확보 및 관계자 소환조사 후 입건 조치

다) 소방시설 조사결과

→강남소방서 조치명령 발부

화재발생과 관련하여 행정처분 및 조치명령과 소방기본법 및 소방시설법 위반행위에

따른 관계자 조사 및 수사 후 과태료 및 입건처분 예정으로 조사를 종료합니다.

붙 임: 1. 조사보고서 1부.

2. 화재발생시 소화설비 폐쇄행위 증거자료 1부.

3. KT강남IDC 소방시설동작기록 및 관리실태 1부.

4. 하론소화설비 수동기동 임의조작실대 1부.

5. 하론소화설비 감지기 임의조작 실태 1부.  끝.

담당자	현우철		위험물안전팀장	이영숙		예방과장	전결 12/31 박성석
협조자
시행	예방과-27756	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 예방과 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7521	/전송	02-2052-0177	/		/	부분공개(6)