문서번호	정수과-28
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
장주혁		01/04 최종인
협조	주무관		이준호
	주무관		이승제

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(2020년 12월)

2020. 12.

사층높이 조사대장

조 사 자 : 장 주 혁

조사 일시 : 2020.12. 30.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
1-1	149			150		150	150	146	147		147	147	-
1-2	152			152		152	152	153	153		153	153	-
1-3	152			152		153	152	151	150		150	150	-
1-4	154			152		152	152	152	151		152	152	-
1-5	153			153		153	153	156	155		154	155	-
1-6	150			151		151	151	147	147		146	147	-
1-7	148			147		148	148	154	154		154	154	-
1-8	151			151		152	152	148	148		150	148	-
1-9	153			153		153	153	151	150		151	151	-
1-10	151			152		152	152	152	153		152	153	-
1-11	152			152		153	155	154	154		154	154	-
1-12	147			147		146	146	152	151		152	151	-
	3		6					【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	147			147		146	147	150	149		150	150	-
2-2	147			147		147	147	147	146		148	147	-
2-3	144			144		144	144	147	146		147	147	좌면 보사 대상
2-4	150			150		150	150	148	149		149	149	-
2-5	149			150		150	150	148	148		148	148	-
2-6	147			148		148	148	147	146		146	146	-
2-7	149			149		149	149	151	151		150	151	-
2-8	150			151		151	151	150	150		150	150	-
2-9	147			146		147	147	148	148		147	148	-
2-10	150			150		150	150	150	150		149	150	-
2-11	145			146		146	146	147	146		147	147	-
2-12	150			149		150	150	150	150		151	151	-
	3		6					【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분.  끝.