문서번호	정수과-20
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		유준수	01/04 조성태
협 조
	주무관			정진택
	주무관			남현우

2021년 정수약품 구매계획

2021. 01.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

2021년 정수약품 구매계획

아리수 생산에 필요한 정수약품의 안정적 수급관리를 통해 건강하고 맛있는 아리수 생산에 최선을 다하고자 함

□ 추진방향

○ 조달구매 및 본부 연간단가 계약물품을 통해 정수약품 구매

○ 정수약품 적기구매로 적정 재고량 확보 상시 투입기능 유지

□ 구매현황

구 분	2021년 계획	2020년	2019년	비 고
예산액(천원)	2,910,000	3,481,000	3,473,000
구매액(천원)	2,902,410	2,948,085	2,712,710
집행율(%)	99.7	84.7	78.1

□ 구매방법

○ 조달청 단가계약물품 구매

- PAC(17%)

․다수공급자계약 2단계 경쟁을 통해 구매(조달청 고시 2020-39)

▹ 1회 납품요구액 1억원 이상, 저장시설 등 수급여건 고려 5~10회 분납 및 부분검수

․원자재(염산 등) 파동 등으로 정수약품 수급관리에 문제가 발생할 우려가 있을 경우, 제3자단가(1억원 미만)로 구매

- 고염기도응집제(PAHCS), 액체염소, 가성소다, 표백분, 폴리머

․제3자단가로 구매

○ 본부 단가계약물품 구매

- 액체산소, 이산화탄소, 과산화수소

※ 기타 약품수급 여건에 따라 단가계약, 수의계약 등 탄력적으로 운영

○ 보유 재고량(의무량)

구 분	응집제	소독제	알카리제	비 고
보유 재고량	30일분 이상	10일분 이상	10일분 이상

□ 구매계획

○ 연간 구매계획

(단위 : 톤, 천원)

약 품 명	2021년 구매계획		2020년 구매 및 사용량			비 고
	구매량	구매금액	구매량	사용량	재고량
합 계	11,388	2,902,410	11,233	10,518	2,062	-
PAC(17%)	6,000	1,182,000	5,950	5,697	799	주응집제
PAHCS(12.5%)	1,200	358,800	1,530	1,057	776	응집제(고탁도)
액화염소	1,100	603,900	1,089	1,099	41	소독제
가성소다	100	32,600	75	115	307	pH조정제
폴리아민	4	12,000	0	0	14	응집보조제
표백분	2	8,800	2	2	1	소독보조제
이산화탄소	550	168,190	448	431	50	pH조정제
액화산소	2,200	328,460	1,864	1,853	42	오존생산재료
과산화수소	200	148,500	233	228	13	AOP 및 퀀칭
차아염소산나트륨	20	15,600	30	26	4	소독보조제
폴리머	12	43,560	12	10	15	배출수응집제

○ 월간 구매일정

(단위 : 톤)

약 품 명	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
PAC(17%)	6,000	2000				2000				2000
PAHCS(12.5%)	1,200						300	300	300	300
액화염소	1,100	90	90	90	90	90	90	110	90	90	90	90	90
수산화나트륨	100						50	50
폴리아민	4					4
표백분	2			1							1
이산화탄소	550	40	100	80	160	50	40	40				40
액화산소	2,200	180	180	180	180	180	180	200	200	180	180	180	180
과산화수소	200	13	13	26	26	13	13	13	13	13	13	26	18
차아염소산나트륨	20		3	3		3	3		3		3		2
폴리머	12											12

※ 장마 등 기후 및 수질 여건에 따라 사용량 변화로 구매일정 조정될 수 있음

□ 행정사항

○ 자재관리시스템에 2021년 정수약품 구매계획 등록.

붙임 : 물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준 1부.  끝.