문서번호	정수과-40
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	01/04 임정규
협조
	정수시설과장		代윤양호

2021년 정수처리시설 청소 및 준설 추진계획

2021. 1.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2021년 정수처리시설 청소 및 준설 추진계획

정수처리시설의 퇴적물 등을 주기적으로 제거하고, 각종 설비의 점검 및 보수를 위한 “2021년 정수처리시설 청소 및 준설”을 추진하여 정수처리 효율 증대 및 깨끗한 안전한 수돗물 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 상수도시설 유지관리 매뉴얼(환경부제정, 2007)

- 침전지 및 정수지는 매년 1회 정도 항을 비우고 청소 실시

○ 정수지 청소에 관한 업무지침[본부 생산관리과-1354(’04.5.28)]

□ 추진계획

【 정수처리시설 청소용역 추진 】

○ 사업개요

- 용 역 명 : 2021년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

- 대상시설 : 70개지(148,750㎡)

※ 정수지 4지, 응집지 12지, 침전지 12지, 여과지 22지, 활탄지 16지, 농축조 4지

- 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2021. 12. 31.

- 소요예산 : 130,000천원

- 주요내용 : 정수처리시설의 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

※ 응집지, 침전지 및 여과지 : 2회/년, 기타 시설물 : 1회/년

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰

- 참가자격 : 서울시에 주된 사무소가 있고, 저수조 청소업 등록을 필한 업체

○ 주요과업

- 과업대상 : 6개 공정 148,750㎡

시설물명		단위	시설규모	시설수	청소횟수	청소물량	비 고
총 계		㎡	-	70지	-	148,750
정수지		㎡	7,458.0	4지	1회	29,832
1정수장	응집지	㎡	988.6	6지	2회	11,863
	침전지	㎡	3,141.4	6지	2회	37,608
	여과지	㎡	246.0	12지	2회	5,904
2정수장	응집지	㎡	1,187.9	6지	2회	14,254
	침전지	㎡	2,208.7	6지	2회	26,504
	여과지	㎡	425.0	10지	2회	8,500
활성탄흡착지		㎡	462	16지	1회	7,392
1차 농축조		㎡	1,392.0	2지	1회	2,961	분배조 포함
2차 농축조		㎡	1,867.4	2지	1회	3,932	분배조 포함

※ 착수정, 배출수지 및 배슬러지지는 별도 준설용역 시행 예정으로 물청소 미실시.

- 과업내용(청소방법)

▸ 응집지(2회) : 주벽, 바닥, 정류공 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 침전지(2회) : 주벽, 바닥, 트라프, 수로, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 여과지(2회) : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 활탄지(1회) : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 정수지(1회) : 주벽, 바닥, 정류공, 도류벽, 퇴수구 등 물청소

▸ 농축조(1회) : 주벽, 바닥, 웨어, 수로 등 물청소 및 퇴적물 제거

○ 추진일정

- 2021. 1월	:	계약심사 의뢰(본부 안전조사과)
- 2021. 2월	:	사전규격 공개(나라장터) 및 용역계약 의뢰(시청 재무과)
- 2021. 3월	:	청소 관련 분야별(기계, 전기, 토목 등) 담당자 회의 개최
- 2021. 3월/8월	:	용역업체 직원 건강진단(병원체 감염 여부) 실시
- 2021. 3.~12월	:	용역시행
- 2021. 12월	:	준공

【 퇴적토사류 준설 용역 추진 】

○ 사업개요

- 용 역 명 : 2021년 정수처리시설 퇴적토사류 준설 용역

- 대상시설 : 9개지(50㎥)

- 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2021. 4. 30.

- 소요예산 : 6,000천원

- 주요내용 : 진공흡입차에 의한 퇴적토사류 준설

○ 계약방법 : 1인견적수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호 나목)

○ 주요과업

- 준설대상 : 9개지(50㎥)

대상시설	총계	배출수지		착수정					배슬러지지
		1지	2지	#1퇴수실	1-1지	1-2지	2-1지	2-2지	1지	2지
준설량(㎥)	50	5	10	5	3	2	5	10	5	5

※ 준설된 퇴적토사류는 별도 폐기물 처리 용역 시행 예정임.

- 준설방법 : 수돗물 생산에 지장이 없도록 공정별 교대(1지, 2지)로 진공흡입차에 의한 퇴적토사류 준설 시행

○ 추진일정

- 2021. 2월	:	용역계약
- 2021. 3월	:	용역시행
- 2021. 4월	:	준공

□ 행정사항

○ 2021년 시설물 보수공사 및 점검 관련 청소일정 협의 : 정수시설과

- 정수시설물(토목, 기계, 전기 등) 청소시 정수시설과 담당자와 합동점검 실시

○ 청소용역관계자 입‧출입 협의 : 행정관리과

붙임 : 1. 과업지시서, 시방서, 설계서 각 1부.  끝.