문서번호	운영과-89
결재일자	2021. 1. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		01/05 최영효
협조
	주무관		이상영

제3처리장 습식탈황설비(5만) 액상촉매공급용 에어펌프(1-B) 소모품 교체보고

2021. 1.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

제3처리장 습식탈황설비(5만) 액상촉매공급용 에어펌프(1-B) 소모품 교체계획 보고

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프(1-B)의 소모품 불량으로 성능저하가 발생되어 다음과 같이 교체작업을 실시하고자 보고 드립니다.

1		점검현황

점검일자: 2020. 12.

점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 도형철

점검시설: 제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프 운영점검

2		점검결과

#3처리장 습식탈황설비 액상촉매공급용 에어펌프(1-B) 작동점검중 다이아프램           찢어짐 등 불량으로 누수가 발생으로 소모품 교체가 요구되는 실태임.

액상촉매공급용 에어펌프(1-B) 작동중 정상압력(6기압) 범위에 작동되지 않아           점검결과 성능저하 발생 확인됨.

3		조치계획

#3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프(1-B) 소모품 교체시행.

- 다이아프램 외 2종 교체 × 1대분

에어펌프 전문수리에 의뢰하여 최저가격을 제시한 업체를 선정하여 시행.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

소요예산: 금638,000금(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비

(슬러지분야 소규모 수선)

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.