문서번호	정수시설과-125
결재일자	2021. 1. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
심성환		이천영	01/07 김윤수
협 조
	주무관			지동성
	주무관			변양수

‘상수도사업본부 발족 30년! 수돗물 통수 111년! 믿고 마시는 아리수’

2021년

전기방식설비 점검 및 유지관리 계획

2021. 1

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 전기방식설비 점검 및 유지관리 계획

우리 정수센터 전기 방식설비에 대한 정기적인 점검 및 유지관리로 송수배관의 부식방지에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련 근거

□ 기전설비과-1083(2018.2.6.)호 「정수센터 전기방식시설 점검계획」

Ⅱ		전기방식시설물 현황

□ 시설물 현황

구 분	장 소	전기 방식	비 고
송수관로	우면산 송수관로	외부전원법
	청담 송수관로	외부전원법
분배관로 및 유출관로	착수정 및 분배조 유입·유출 관로	외부전원법
	오존접촉조 유입관로	외부전원법
	정수지 유입관로	외부전원법

※ 외부전원법 : 외부전원법을 이용, 정류기를 통하여 방식전류 공급하여 배관 수명 연장

Ⅲ		점검 및 유지관리 계획

□ 점검개요

구 분		자 체 점 검	합 동 점 검
점 검 주 기		1회/분기	본부 요청시 점검
점 검 자		전기방식설비시설물 담당자 및 자체 유지관리실
점검 항목	외부전원법	- 정류기 입출력 전압 및 전류상태 - 기기의 손상 및 접속여부 - 접지시설
	희생양극식	- 측정함 상태(매몰, 파손여부 등)1회/분기 - 측정선 절연 및 단선상태
점 검 대 상		정수센터 울타리 내 + 도수관로의 전기방식시설

□ 점검방법

구 분	외부전원법
세 부 점검방법	- 전위유지가 최적의 상태에 있도록 전압 탭을 조정한다. - 교류입력 전원상태 점검한다. - 배선 접속부분 및 직류 전류계의 이상 유무를 확인한다. - 직류전압을 확인한다. - 최대 출력전압에서 최대 출력전류가 발생하는지 확인한다. - 외함의 접지, 절연저항 등 전기설비 기술기준의 적합여부를 점검한다.

□ 점검결과 조치

○ 정수센터에서는 자체점검 결과 내용을 시설물 관리대장에 기록 관리[정류기 작동

상태(전압, 전류), 케이블 접속상태, 전위 측정값, 기타 판넬내부 먼지제거 및 주변 환경정비]

○ 경미한 고장은 자체예산으로 보수 조치

○ 많은 비용이 소요되는 시설은 시설물 관리대장을 첨부하여 별도 보수예산 반영하여 조치

Ⅳ		기대효과

□ 배관 부식방지로 수명 연장

□ 효율적 배관관리를 통하여 안전한 아리수 공급

□ 체계적 배관관리를 통한 내구연한 증대.

붙임  1. 정수센터 전기방식시설물 점검 계획 1부.

2. 점검양식표(5개소) 각 1부 끝.