	용산소방서
수신	***************************************************
(경유)
제목	소방시설공사 시정보완 알림(김후* 건물)

1. 민원 제0052호(2021.01.07.) 『소방시설공사 완공검사신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 소방시설공사 완공검사신청서와 관련 소방시설 등이 설치기준에 맞게 설치되어 있는지 여부를 확인한 바, 아래와 같이 미비사항이 있어 시설보완을 안내하오니 보완 후 소방시설공사 완공검사신청서를 재접수 하시기 바라며 적정하게 설치된 경우 현장발급이 가능함을 알려드립니다.

가. 대상명: *************

나. 신고인:**********

다. 주  소: *****************

라. 관련법규

○ 소방시설 공사업법 제13조(소방시설의 완공검사 신청 등) 제 2항

○ 피난기구의 화재안전기준 제4조(적응 및 설치개수 등) 3항 1호

마. 보완사항

○ 4층 설계 도서와 다른 부분 보완(현장에서 위치 등 안내함)

○ 3~5층 피난기구 설치 개구부 설치기준에 맞도록 크기 조정

3. 기타 궁금하신 사항은 예방과 검사지도팀(☏6943-1481)으로 문의하시면 친절하게 안내해 드리겠습니다.  끝.

							용산소방서장
담당자							김두영			담당자					이병화					검사지도팀장					정갑진				예방과장						전결 01/08 지태규
협조자
시행			예방과-284									(						)		접수											(						)
우						서울시 용산구 한강대로167(한강로2가 2-89)															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화								/전송			02-749-1977					/													/	부분공개(6)