문서번호	정수과-407
결재일자	2021. 1. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박찬영		代정승경	01/09 조성태
협조
	주무관		서영호

여과사 오염도조사 결과보고( 2020년 하반기 )

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 1.

오염도조사 결과보고(2020년 하반기)

여과지 역세척 적정성, 여과사 오염 여부등을 판정하기 위하여 여과사  오염도(세척탁도) 조사를 선별 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ. 근거(지침)

□ 「상수도시설 유지관리매뉴얼」 (환경부 제정 2007)

□ 「여과지 여재 최적 관리기준 수립」(본부기술진단과-4646, ‘17.07.05)

Ⅱ. 조사 개요

□ 대  상 : 10지(전체 여과지 80지 중 계열별 2지 선정)

□ 기  간 : 2020년 7월 ~ 12월

□ 조사자 : 4명(박찬영, 신은영, 김거성, 김한별)

□ 조사항목

- 여과사 세척 탁도 : 사층 깊이별(상, 중, 하)로 채취하여 세척 탁도 측정

- 머드볼 생성 여부

- 세척 배출수 최종 탁도 등

□ 여과재 시험 방법

- 여과사 오염도 시료채취 및 시험방법(본부기술진단과-4646, ‘17.07.05)

※ 잔류 탁도별 여층 상태

관련규정	세척탁도 (NTU)	여 층 상 태	판 정
(S.Kawamura) 여과재 오염도기준	10~30	□매우 깨끗함,여층이 숙성되지 않음	정 상
	30~60	□깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
	60~120	□깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
	120~300	□여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음	불 량
	300~600	□여재오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음	매 우 불 량
	600~1200	□여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
	1200이상	□매우오염, 화학적 세척 또는 여재교체 필요

Ⅲ. 조사 결과

□ 세척탁도

- 평균 28.4 NTU(9.6 ~ 48.0 NTU)로 여재오염 기준인 120NTU 이하로 매우 깨끗한 상태인 것으로 판단됨

□ 여과지 역세척 상태 점검 결과

구 분	점 검 결 과	비 고
공기+물 상승시 세척 불균일	없음	역세척 공기상승시 불균일 및 집중 분출현상은 여과사 유실과 세척 불균형이 될수있음.
공기+물 집중분출	없음
세척 배출수 최종탁도	0.173 ~ 0.621 NTU	기준 : 10 NTU 내외 (환경부 상수도설계기준)

□ 오염도 조사 결과(세척탁도/계열별 평균)

(단위 : NTU)

구분	1정수장										2정수장		전체 평균
	1계열		2계열		3계열		4계열		평균
	좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면	좌면	우면
상층 (0～30cm)	25.9	27.6	27.7	0.0	24.0	15.0	25.8	40.1	25.2	27.5	16.2	26.5	23.4	27.3
중층 (30～60cm)	16.8	18.6	34.2	0.0	39.3	36.4	23.9	30.1	26.6	28.4	16.6	16.2	24.6	25.9
하층 (60～90cm)	30.3	26.2	27.4	0.0	35.6	22.6	34.7	44.7	33.5	31.1	17.1	19.2	30.2	28.7
최대	40.1	37.1	41.2	0.0	48.0	48.0	42.5	42.5	43.5	42.5	23.5	28.9
최소	14.1	15.2	21.3	0.0	20.7	20.7	16.7	16.7	17.2	17.5	9.6	15.6
평균	24.3	24.1	29.8	0.0	32.9	32.9	28.1	28.1	28.4	28.4	16.6	20.6	26.1	26.8

Ⅳ. 향후계획 및 건의사항

□ 위 와 같이 1,2정수장 계열별 대표지를 선정하여 여재층 상황의 경년변화의 주기적인 조사를 실시하고 결과를 여과지 시설 유지관리 및 정비 계획에 반영하고자 함.

붙  임 : 여과사오염도 조사(2020년 하반기) 1부. 끝.